_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПРЯЖИНСКОГО городского ПОСЕЛЕНИЯ

ПРЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ДО 2030 ГОДА

(АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ)

Том 1 Утверждаемая часть

2018 г.

Оглавление

Введение	4

Характеристика Пряжинского городского поселения	6

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРЯЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ	8

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.	8

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.	9

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	14

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	15

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	15

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.	17

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	18

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.	19

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.	21

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ).	22

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	24

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.	24

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	25

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	25

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	26

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	34

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	36

# Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

- Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- СНИП 23-2-2003 «Тепловая защита зданий».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

# Характеристика Пряжинского ГОРОДСКОГО поселения

В состав Пряжинского городского поселения входят 4 населённых пункта:

- поселок городского типа Пряжа - административный центр,

- поселок Маньга;

- деревня Киндасово;

- деревня Маньга.

Административным центром Пряжинского городского поселения является п.г.т. Пряжа.

Пряжинское городское поселение расположено на востоке Пряжинского муниципального района.

Климат является переходным от морского к континентальному и характеризуется продолжительной относительно теплой зимой, коротким прохладным летом и неустойчивым режимом погоды. Характерной чертой климатических условий района, также как и климата всей республики, является резкая изменчивость метеорологических показателей за короткие отрезки времени, вызванная частой сменой воздушных масс при интенсивной циклонической деятельности. Преобладание циклонов приводит к развитию значительной облачности во все сезоны года. Число истинно пасмурных дней достигает 100 за год.

Средние многолетние суммы радиационного баланса отрицательны с ноября по март и зависят от времени схода снежного покрова. Максимальные значения радиационного баланса отмечаются в июне, минимальные – в декабре.

Среднегодовая температура воздуха по району составляет 2,3÷2,5°С. Самый холодный месяц – январь. Его средняя температура воздуха -11,7…-12,0°С (абсолютный минимум –44оС). Зимний сезон начинается в третьей декаде ноября. Продолжительность устойчивых морозов – около 4-х месяцев.

Высота снежного покрова на открытых участках составляет в среднем 34÷57см ко времени максимального накопления. Наибольшая высота снега достигает 150÷200см.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через ноль (наступление весны) происходит в первой декаде апреля. Весна характеризуется частыми возвратами холодов, а иногда и кратковременным установлением снежного покрова. В среднем к концу апреля вся территория освобождается от снега.

Лето начинается в конце третьей декады мая и заканчивается в первых числах сентября (продолжительность в среднем 100 дней). Максимум температуры воздуха в годовом ходе приходится на июль (средняя температура месяца +16,1…16,2оС, абсолютный максимум +32оС).

Средняя дата перехода температуры воздуха через 0оС 8 апреля. Продолжительность теплого периода (с положительными температурами воздуха) составляет около 210 дней. Число дней с температурой выше 10оС – 110 дней, выше 15оС – около 45. Средняя продолжительность отопительного периода составляет 240 дней.

п.г.т. Пряжа

Общественно-деловая застройка

Центр поселка - пересечение ул. Советской и Мелентьевой, здесь расположены основные объекты социально-бытового обслуживания, органы местного самоуправления, центр досуга и творчества, поликлиника, гостиница.

Жилая застройка

Это основной жилой массив поселка, сложившийся в своей планировочной структуре в капитальной среднеэтажной застройке (2-5 эт), с прилегающими  массивами малоэтажной застройки – в районе улиц Мелентьевой – Гагарина и Советской со скверы с памятниками, скульптурами. Выше на север находится болото, которое мешает объединению застройки в единую планировочную структуру.

Также среднеэтажная застройка находится по ул. Заречной и Октябрьской.

Усадебная и малоэтажная застройка расположена на трех холмах, разделенных болотами и ручьями, по берегу оз. Пряжинского и имеет прямоугольную сетку улиц.

Промышленная и коммунально-складская зона

Промышленные площадки находятся в северной и южной части поселка, основные коммунально-складские в западной части вдоль федеральной трассы.

д. Киндасово

На территории деревни и прилегающих землях находится:

- индивидуальная жилая застройка;

- научная станция института леса;

- туристический центр;

- земли ЗАО Пряжинское;

- садоводческое товарищество «Канагас».

п. Маньга

На территории посёлка и прилегающих землях находится:

- индивидуальная жилая застройка;

- кладбище;

- СКПК «Пряжинский»;

- земли с/х назначения.

д. Маньга

На территории деревни и прилегающих землях находится:

- индивидуальная жилая застройка;

- часовня;

- земли с/х назначения;

- кладбище.

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРЯЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Теплоснабжение Пряжинского городского поселения осуществляется как централизовано, так и децентрализовано. Централизованным теплоснабжением обеспечена жилищно-коммунальная застройка п.г.т. Пряжа.

Система теплоснабжения в п.г.т. Пряжа осуществляется от пяти котельных. В качестве топлива используется мазут, торф, уголь и щепа.

На территории поселения действует три ресурсоснабжаюшие организации:

- Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» (обслуживание котельной №1);

- Котельные №4 и №5 4 июня 2019 года ООО Питэр Пит (котельные в собственности) передал в аренду ООО «БИОТОП».

- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (обслуживание котельной №68 п. Площадка).

Обслуживание котельной №3 в 2017-2019 годах осуществлялось Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1». Выведена из эксплуатации в 2019 году.

Теплоснабжение жилых и общественных зданий осуществляется от котельных №1, №3. №4 и №5. Котельной № 68 (п. Площадка) осуществляется теплоснабжение зданий, входящих в состав военного городка, сторонние потребители отсутствуют.

К сети централизованного теплоснабжения подключено 88 жилых и административно-бытовых зданий, в том числе 63 жилых зданий и 25 административных и социально-бытовых зданий. Доля зданий подключенных к сети теплоснабжения от общего числа зданий в населенном пункте составляет 45%.

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (газовые или электрические котлы и очаговые печи).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

# РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

На территории пгт. Пряжа можно выделить следующие области застройки:

Общественно-деловая застройка

Центр поселка - пересечение ул. Советской и Мелентьевой, здесь расположены основные объекты социально-бытового обслуживания, органы местного самоуправления, центр досуга и творчества, поликлиника, гостиница.

Жилая застройка

Это основной жилой массив поселка, сложившийся в своей планировочной структуре в капитальной среднеэтажной застройке (2-5 эт), с прилегающими  массивами малоэтажной застройки – в районе улиц Мелентьевой – Гагарина и Советской со скверы с памятниками, скульптурами. Выше на север находится болото, которое мешает объединению застройки в единую планировочную структуру.

Также среднеэтажная застройка находится по ул. Заречной и Октябрьской.

Усадебная и малоэтажная застройка расположена на трех холмах, разделенных болотами и ручьями, по берегу оз. Пряжинского и имеет прямоугольную сетку улиц.

Промышленная и коммунально-складская зона

Промышленные площадки находятся в северной и южной части поселка, основные коммунально-складские в западной части вдоль федеральной трассы.

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой со-временной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

В настоящее время темпы строительства жилья невелики. В основном строительство ведется за счет малоэтажной индивидуальной жилой застройки. Жилищное строительство многоквартирной жилой застройки не ожидается (кроме строительства зданий по программам переселения из ветхого и аварийного жилья). Теплоснабжение перспективной застройки предполагается осуществляться от индивидуальных источников теплоснабжения.

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, подключенных к системе теплоснабжения приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, Гкал/час.

| Источник теплоснабжения | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2024 г. | 2024-2030гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0,8896 | 0,8896 | 0,8896 | 0,8896 | 0,8896 | 0,8896 |
| Котельная №3 (2017-2019 гг.) | 0,6559 | 0,6559 | 0,6559 | - | - | - |
| Котельная №4 | 1,9502 | 1,9502 | 1,9502 | 2,6062 | 2,6062 | 2,6062 |
| Котельная №5 | 5,3727 | 5,3727 | 5,3727 | 5,3727 | 5,3727 | 5,3727 |
| Котельная №68 | 0,9626 | 0,9626 | 0,9626 | 0,9626 | 0,9626 | 0,9626 |

Теплоисточники, находящиеся в производственной зоне, не участвуют в теплоснабжении жилищной сферы, а обеспечивают теплом только производственные здания, расположенные в этой зоне.

# РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Потребление  тепловой  энергии  при  расчетных  температурах  наружного  воздуха определяется  на  основе  тепловых  нагрузок  потребителей,  установленных  в  договорах теплоснабжения  с  разбивкой  тепловых  нагрузок  на  максимальное  потребление  тепловой энергии   на   отопление,   вентиляцию,   кондиционирование,   горячее   водоснабжение   и технологические нужды.

Основными потребителями тепловой энергии являются, объекты социально-культурного назначения и население (жилищный фонд).

Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Тепловая нагрузка в сетевой воде

| № п/п | Тип абонента | Количество потребителей | Qomax, Гкал/час | Qвmax, Гкал/час | ГВС (закрытая) | ГВС (открытая) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бюджетные организации | 1 | 0,7726 | - | - | - |
| 2 | Прочие потребители | - | - | - | - | - |
| 3 | Жилые дома | 4 | 0,1170 | - | - | - |
|  | Всего: | 5 | 0,8896 | - | - | - |
| Котельная №3 (2017-2019 гг.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бюджетные организации | - | - | - | - | - |
| 2 | Прочие потребители | - | - | - | - | - |
| 3 | Жилые дома | 15 | 0,5759 | - | 0,080 | - |
|  | Всего: | 15 | 0,5759 | - | 0,080 | - |
| Котельная №4 (2017-2019 гг.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бюджетные организации | 1 | 0,0652 | - | 0,0774 | - |
| 2 | Прочие потребители | - | - | - | - | - |
| 3 | Жилые дома | 25 | 1,5960 | - | 0,2116 | - |
|  | Всего: | 26 | 1,6612 | - | 0,2890 | - |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бюджетные организации | 10 | 1,6851 | 0,3759 | 0,3164 | - |
| 2 | Прочие потребители | - | - | - | - | - |
| 3 | Жилые дома | 14 | 2,6790 |  | 0,3162 | - |
|  | Всего: | 24 | 4,3641 | 0,3759 | 0,6326 | - |
| Котельная №68 п. Площадка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бюджетные организации | - | - | - | - | - |
| 2 | Прочие потребители | 10 | 0,424637 | - | 0,003177 | - |
| 3 | Жилые дома | 5 | 0,483698 | - | 0,051172 | - |
|  | Всего: | 15 | 0,908335 | - | 0,054349 | - |

Основная часть общественных зданий подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №1.

- Установленная тепловая мощность – 1,33 Гкал/час;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 1,33 Гкал/час;

- Собственные нужды: 0,030 Гкал/час;

- Потери в тепловой сети: 0,267 Гкал/час;

- Тепловая нагрузка потребителей: 0,8896 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 3.

Таблица 3 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2024 г. | 2024-2030гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,8896 | 0,8896 | 0,8896 | 0,8896 | 0,8896 | 0,8896 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №3.

- Установленная тепловая мощность – 1,63 Гкал/час;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 1,63 Гкал/час;

- Собственные нужды: 0,023 Гкал/час;

- Потери в тепловой сети: 0,265 Гкал/час;

- Тепловая нагрузка потребителей: 0,6559 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 4.

Таблица 4 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2024 г. | 2024-2030гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | - | - | - |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | - | - | - |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 0,265 | 0,265 | 0,265 | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,6559 | 0,6559 | 0,6559 | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,686 | 0,686 | 0,686 | - | - | - |

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №4.

- Установленная тепловая мощность – 4,3 Гкал/час;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 4,3 Гкал/час;

- Собственные нужды: 0,1157 Гкал/час;

- Потери в тепловой сети: 1,4283 Гкал/час;

- Тепловая нагрузка потребителей: 1,9502 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 5.

Таблица 5 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2024 г. | 2024-2030гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,1157 | 0,1157 | 0,1157 | 0,1157 | 0,1157 | 0,1157 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,9502 | 1,9502 | 1,9502 | 2,6062 | 2,6062 | 2,6062 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №5.

- Установленная тепловая мощность – 6,9 Гкал/час;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 6,9 Гкал/час;

- Собственные нужды: 0,322 Гкал/час;

- Потери в тепловой сети: 1,643 Гкал/час;

- Тепловая нагрузка потребителей: 5,3727 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 6.

Таблица 6 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2024 г. | 2024-2030гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 1,643 | 1,643 | 1,643 | 1,643 | 1,643 | 1,643 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,3727 | 5,3727 | 5,3727 | 5,3727 | 5,3727 | 5,3727 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,438 | -0,438 | -0,438 | -0,438 | -0,438 | -0,438 |

Анализ таблицы 6 показывает, что в зоне действия Котельной №5 существует дефицит тепловой мощности, для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести реконструкцию котельной №5.

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №68.

- Установленная тепловая мощность – 1,9 Гкал/час;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 1,9 Гкал/час;

- Собственные нужды: 0,095 Гкал/час;

- Потери в тепловой сети: 0,285 Гкал/час;

- Тепловая нагрузка потребителей: 0,9626 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 7.

Таблица 7 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2024 г. | 2024-2030гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,9626 | 0,9626 | 0,9626 | 0,9626 | 0,9626 | 0,9626 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 |

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат.

Результаты расчетов представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| Название источника | Пропускная способность трубопровода, Гкал/час | Условный проход труб, мм | Годовой отпуск энергии через трубопровод (расчет), Гкал/год | Годовые тепловые потери (расчет),Гкал/год | Суммарные тепловые потери на 100 м тепловой сети, Гкал/год | Допустимое расстояние двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0,8896 | 125,0 | 2415,65 | 362,35 | 53,55 | 676,7 |
| Котельная №3 (2017-2019 гг.) | 0,6559 | 125,0 | 1968,16 | 393,63 | 53,55 | 735,1 |
| Котельная №4 | 1,9502 | 200,0 | 5131,28 | 1026,26 | 73,2 | 1402,0 |
| Котельная №5 | 5,3727 | 250,0 | 13495,48 | 2699,10 | 88,88 | 3036,8 |
| Котельная №68 | 0,9626 | 175,0 | 2352,48 | 352,87 | 73,55 | 479,8 |

Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер. Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определятся по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

# РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 5 котельных. Устройствами химводоподготовки котельная не оборудована.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями.

Таблица 9 – Нормативная величина потерь теплоносителя, из тепловой сети

| Наименование котельной | Показатели баланса производительности ВПУ | Ед. изм. | 2017 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 0,8896 | 0,8896 | 0,8896 |
|  | объём системы теплоснабжения | м. куб. | 57,38 | 57,38 | 57,38 |
|  | нормативные утечки | м. куб./ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Аварийная подпитка | м. куб./ч | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Котельная №3 (2017-2019 гг.) | присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 0,6559 | - | - |
|  | объём системы теплоснабжения | м. куб. | 42,31 | - | - |
|  | нормативные утечки | м. куб./ч | 0,11 | - | - |
|  | Аварийная подпитка | м. куб./ч | 0,85 | - | - |
| Котельная №4 | присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 1,9502 | 2,6062 | 2,6062 |
|  | объём системы теплоснабжения | м. куб. | 125,79 | 168,09 | 168,09 |
|  | нормативные утечки | м. куб./ч | 0,31 | 0,42 | 0,42 |
|  | Аварийная подпитка | м. куб./ч | 2,52 | 3,36 | 3,36 |
| Котельная №5 | присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 5,3727 | 5,3727 | 5,3727 |
|  | объём системы теплоснабжения | м. куб. | 346,54 | 346,54 | 346,54 |
|  | нормативные утечки | м. куб./ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  | Аварийная подпитка | м. куб./ч | 6,93 | 6,93 | 6,93 |
| Котельная №68 п. Площадка | присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 0,9626 | 0,9626 | 0,9626 |
|  | объём системы теплоснабжения | м. куб. | 62,09 | 62,09 | 62,09 |
|  | нормативные утечки | м. куб./ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Аварийная подпитка | м. куб./ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 |

Горячее водоснабжение организовано по закрытой схеме. Нагрев воды для нужд горячего водоснабжения осуществляется на котельных №4, №5, №68.

# РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В границах городского поселения выделены следующие функциональные зоны:

1. Зона жилого назначения. Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает малоэтажную индивидуальную, малоэтажную многоквартирную и среднеэтажную жилую застройку.

2. Зоны общественного назначения. Предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой активности, объектов специализированного и повседневного обслуживания, общегородских спортивных комплексов и других сооружений.

3. Зона производственного назначения. В этой зоне размещаются объекты производственно-хозяйственного комплекса: коммунальные и складские объекты, объекты жилищнокоммунального хозяйства, промышленные и производственные объекты, научно-производственные центры.

4. Зона инженерно-коммунального назначения. Зона размещения существующих и планируемых объектов инженерного и коммунального обслуживания, а также объектов хранения транспортных средств.

Генеральным планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, как на свободных территориях, так и на территории существующей индивидуальной жилой застройки, где планируется естественная регенерация жилищного фонда (строительство взамен сносимых ветхих и малоценных домов или в дополнение к ним новых домов, большей площади и этажности). Измерение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет сноса жилого фонда не планируется.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

# РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

В пгт. Пряжа сложилась система централизованного теплоснабжения на базе пяти котельных.

В настоящее время на территории поселения источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. Согласно Генеральному плану переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Существующих и планируемых к подключению на период до 2030 г. тепловых нагрузок системы теплоснабжения, для которых отсутствует возможность передачи тепловой энергии от существующих источников, не имеется.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется.

Подключение объекта теплоснабжения при нахождении его в зоне действия существующего теплогенерирующего источника, имеющего необходимый резерв, рекомендуется производить к имеющейся котельной.

Организация   централизованного   и   индивидуального   теплоснабжения,   а   также поквартирного      отопления осуществляется    в    соответствии    с утвержденным  документом  –  Генеральным  планом развития поселения.

На территории поселения сложилась система централизованного теплоснабжения на базе четырех котельных.

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

В настоящее время на территории поселения источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. Реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле не предусмотрена.

В связи с долгим сроком службы и ветхим состоянием котельной №5, предлагается провести реконструкцию котельной с увеличением тепловой мощности котельной.

Для повышения надежности теплоснабжения также рекомендуется провести работы по строительству перемычки от котельной №4 до котельной №3 с переводом нагрузки на котельную №4, с последующим закрытием котельной №3.

Характеристика рекомендуемого мероприятия приведена в таблице 10.

Таблица 10 – Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Цели реализации мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция котельной №5 с увеличением тепловой мощности | Повышение надежности теплоснабжения | 2018-2030 г. |
| Реконструкция котельной №1 - замена котла КВр-0,35 -2 шт. | Повышение надежности теплоснабжения | 2022 г. |
| Реконструкция котельной №1: устройство скатной кровли, ремонт наружных стен (обшивка профнастилом) | Повышение надежности теплоснабжения | 2022 г. |
| Реконструкция котельной №1 - замена котла КВр-0,35-1 шт. | Повышение надежности теплоснабжения | 2023 г. |
| Реконструкция котельной №68 (военный городок) с заменой изношенного оборудования | Повышение надежности теплоснабжения | 2020-2030 г. |

Основной целью разработки схем теплоснабжения является повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения, что в конечном виде приводит к эффективному использованию ресурсов теплоисточников, сокращению потерь тепла и, следовательно, к сокращению платежей конечных потребителей тепловой энергии.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется.

# РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

В пгт. Пряжа сложилась система централизованного теплоснабжения на базе пяти котельных.

Возможность строительства или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории поселения, отсутствует.

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой со-временной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

На территории поселения есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей, в связи со значительным износом. Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения при выполнении мероприятий по реконструкции тепловой сети будет осуществляться за счет замены ненадежных участков тепловых сетей на новые.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

Для повышения надежности теплоснабжения рекомендуется провести работы по строительству перемычки от котельной №4 до котельной №3 с переводом нагрузки на котельную №4, с последующим закрытием котельной №3.

Характеристика рекомендуемого мероприятия приведена в таблице 11.

Таблица 11 – Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Цели реализации мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция существующих сетей теплоснабжения | подключение новых потребителей, увеличение пропускной способности тепловой сети, повышение надежности теплоснабжения | 2018-2030 г. |

Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные трубы) представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между стальной и полиэтиленовой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию. Наружная оболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает слой пенополиуретановой изоляции от механических повреждений.

Преимущества предизолированных труб:

- срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет (обычные, не изолированные трубы эксплуатируются 10-15 лет);

- сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно снижаются и затраты на прокладку теплотрасс;

- отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на стальную трубу под изоляцию.

Замену участков, в связи с исчерпанием ресурса необходимо производить после проведения испытаний на гидравлическую плотность.

# РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Горячее водоснабжение организовано по закрытой схеме. Нагрев воды для нужд горячего водоснабжения осуществляется на котельных №4, №5, №68.

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

На территории поселения расположено пять котельных. В качестве топлива на Котельная №68 (п. Площадка), котельной №3 и котельной №4 используется уголь, на котельной №1 – уголь и дрова, на котельной №5 – мазут, щепа, торф.

В таблице 12 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.

Таблица 12 - Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, (кг.у.т./Гкал) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Уголь, дрова | 293,76 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная №3 (2017-2019 гг.) | Уголь | 324,69 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная №4 | Щепа, торф | 263,82 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная №5 | Мазут, щепа, торф | 263,82 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная №68 | Уголь | 262,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

В таблице 13 представлены перспективные топливные балансы.

Таблица 13 - Перспективные топливные балансы.

| Котельная | Ед. изм. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | Уголь, дрова | Уголь, дрова | Уголь, дрова | Уголь, дрова | Уголь, дрова |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 277,63 | 293,76 | 293,76 | 293,76 | 293,76 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 396,45 | 396,45 | 396,45 | 396,45 | 396,45 |
| Котельная №3 (2017-2019 гг.) |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | Уголь | Уголь | Уголь | - | - |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 333,23 | 324,69 | 324,69 | - | - |
| Расход условного топлива | т у.т. | 432,10 | 432,10 | 432,10 | - | - |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | щепа, торф | щепа, торф | щепа, торф | щепа, торф | щепа, торф |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 263,82 | 263,82 | 263,82 | 263,82 | 263,82 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 1445,7 | 1445,7 | 1445,7 | 1787,8 | 1787,8 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | Мазут, щепа, торф | Мазут, щепа, торф | Мазут, щепа, торф | Мазут, щепа, торф | Мазут, щепа, торф |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 263,82 | 263,82 | 263,82 | 263,82 | 263,82 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 2315,8 | 2315,8 | 2315,8 | 2315,8 | 2315,8 |
| Котельная №68 (п. Площадка) |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 835,40 | 835,40 | 835,40 | 835,40 | 835,40 |

# РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 14.

Таблица 14 – Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Срок реализации | Ориентировочный объем инвестиций, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция котельной №5 с увеличением тепловой мощности | 2021-2022 г. | 0,800 |
| Реконструкция котельной №1 - замена котла КВр-0,35 -2 шт. | 2022 г. | 1,600 |
| Реконструкция котельной №1: устройство скатной кровли, ремонт наружных стен (обшивка профнастилом) | 2022 г. | 2,000 |
| Реконструкция котельной №1 - замена котла КВр-0,35-1 шт. | 2023 г. | 0,800 |
| Реконструкция котельной №68 п. Площадка (военный городок) с заменой изношенного оборудования | 2020-2030 г. | 1,5 |
| Реконструкция существующих сетей теплоснабжения | 2019-2030 г. | 10,000 |

Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями.

Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения большего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий, или для выплаты процентов по займам.

При реализации низкоэффективных мероприятий, таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энергии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы за счет собственных средств, а также за счет заемных средств организаций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей.

Поэтому для снижения темпов роста тарифа предполагается, что для реализации низкоэффективных мероприятий, связанных с реконструкцией существующих систем, будут использоваться бюджетные средства.

При подключении новых потребителей, реализации мероприятий связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов, и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения.

# РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ).

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон № 190- ФЗ):

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808, в соответствии со статьей 4 пунктом 1 Федерального закона № 190- ФЗ.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями

в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями, указанными в Правилах.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

  - Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

  - Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

  - Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки , распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, предлагается наделить статусом единой теплоснабжающей организации в Пряжинском городском поселении следующие предприятия в зонах действия источников теплоснабжения:

- В зоне действия Котельной №1 – Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1»

- В зоне действия Котельной №4 – Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1»

- В зоне действия Котельной №5 – Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1»

- В зоне действия Котельной №68 – Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по Западному военному округу.

# РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Система теплоснабжения в п.г.т. Пряжа осуществляется от пяти котельных. В качестве топлива используется мазут, торф, уголь и щепа.

На территории поселения действует три ресурсоснабжаюшие организации:

- Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» (обслуживание котельной №1);

- Котельные №4 и №5 4 июня 2019 года ООО Питэр Пит (в собственности) передал в аренду ООО «БИОТОП».

- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (обслуживание котельной № 68 п. Площадка).

Обслуживание котельной №3 в 2017-2019 годах осуществлялось Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1».

Теплоснабжение жилых и общественных зданий осуществляется от котельных №1, №3. №4 и №5. Котельной № 68 (п. Площадка) осуществляется теплоснабжение зданий, входящих в состав военного городка, сторонние потребители отсутствуют.

В связи с долгим сроком службы и ветхим состоянием котельной №5 с увеличением тепловой мощности, реконструкция котельной позволит исключить дефицит тепловой мощности в зоне действия источника тепла.

# РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

На территории поселения в границах системы теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) не выявлено.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей решения принимаются органом местного самоуправления в соответствии со статьей 15 с пунктом 6 Федерального закона от 27. 07. 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

# РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Актуализация схема теплоснабжения Пряжинского городского поселения Пряжинского муниципального района Республики Карелия на 2019-2030 годы проводилась с учетом требований действующего законодательства, а также с учетом плана развития поселения и развития системы существующей коммунальной инфраструктуры.

# РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 15.

Таблица 15 - Индикаторы развития системы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2017 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях, на 1 км. сетей | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках теплоснабжения, на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал | 277,63 | 293,76 | 263,82 |
| Величина технологических потери при передаче тепловой энергии, Гкал | 305,7 | 305,7 | 305,7 |
| Котельная №3 (2017-2019 гг.) |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях, на 1 км. сетей | 0 | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках теплоснабжения, на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | - | - |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал | 333,23 | - | - |
| Величина технологических потери при передаче тепловой энергии, Гкал | 312,7 | - | - |
| Котельная №4 |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях, на 1 км. сетей | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках теплоснабжения, на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал | 263,82 | 263,82 | 263,82 |
| Величина технологических потери при передаче тепловой энергии, Гкал | 819 | 819 | 819 |
| Котельная №5 |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях, на 1 км. сетей | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках теплоснабжения, на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал | 263,82 | 263,82 | 263,82 |
| Величина технологических потери при передаче тепловой энергии, Гкал | 1394 | 1394 | 1394 |
| Котельная №68 п. Площадка |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях, на 1 км. сетей | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках теплоснабжения, на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал | 262 | 262 | 262 |
| Величина технологических потери при передаче тепловой энергии, Гкал | 398,6 | 398,6 | 398,6 |

# РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Тарифные сценарии по расчету экономически обоснованных тарифов для реализации мероприятий Актуализации Схемы разрабатывались путем прогноза фактических расходов за последний отчетный период (2017 г.), а также расходов, формирующих действующие тарифы теплоснабжающих организаций, с учетом введения инвестиционных составляющих.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию ИП организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Для выполнения анализа ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, выполнен прогноз на перспективный период до 2030 г.:

- тарифов на тепловую энергию;

- индикативной платы за подключение.

Прогноз тарифов на тепловую энергию выполнен в 2-х модельных базах:

- с учетом реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения и предусмотренных Инвестиционной программой Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» (с учетом изменения балансов и с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ по статьям расходов);

- без учета реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения и предусмотренных Инвестиционной программой Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» (с учетом индексов Минэкономразвития РФ к действующему тарифу на теплоэнергию).

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Для сглаживания тарифных последствий реализации мероприятий и обеспечения постепенного роста стоимости теплоэнергии (услуг по ее передаче) для потребителей, расчет тарифов на тепловую энергию выполнен с учетом постепенного нагружения тарифа расходами на возврат кредитов, привлеченных на финансирование капитальных вложений, неравными долями исходя из возможности включения необходимых средств в тариф.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе актуализированных документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года.

Реализация мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения и предусмотренных Инвестиционной программой Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» позволит повысить эффективность работы источников теплоснабжения, уменьшить нерациональное использование котельно-печного топлива, снизить величину потерь в тепловых сетях и, соответственно, уменьшить удельные эксплуатационные затраты на выработку тепловой энергии.

Величина тарифа на тепловую энергию, рассчитанная с учетом изменения балансов и с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ по статьям расходов (Тарифная модель 1), меньше величины тарифа, рассчитанного только с учетом индексов Минэкономразвития РФ к действующему тарифу на теплоэнергию (Тарифная модель 2), на 3,7%.

Таблица 16 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,047 | 1,043 | 1,045 | 1,044 | 1,043 | 1,043 | 1,023 | 1,022 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,051 | 1,042 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,026 | 1,024 | 1,022 | 1,021 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1,044 | 1,041 | 1,04 | 1,042 | 1,043 | 1,045 | 1,04 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,051 | 1,042 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,025 | 1,024 | 1,036 | 1,015 | 0,983 | 0,982 | 1 | 1 | 1 |
| Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,033 | 1,031 | 1,029 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,046 | 1,045 | 1,046 | 1,048 | 1,05 | 1,052 | 1,024 | 1,021 | 1,022 | 1,023 | 1,024 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 |

Таблица 17 – Прогноз тарифов на услуги теплоснабжения для потребителей пгт. Пряжа (ресурсоснабжающая организация - Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1»);

| Объемные показатели: | Гкал | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1480,693 | 1480,693 | 1480,693 | 1480,693 | 1480,693 | 1480,693 | 1480,693 | 1480,693 | 1480,693 | 1480,693 | 1480,693 | 1480,693 | 1480,693 |
| в т.ч. на собственные нужды котельной | Гкал | 36,25902 | 36,25902 | 36,25902 | 36,25902 | 36,25902 | 36,25902 | 36,25902 | 36,25902 | 36,25902 | 36,25902 | 36,25902 | 36,25902 | 36,25902 |
| Отпуск тепла в сеть ТСО | Гкал | 1444,434 | 1444,434 | 1444,434 | 1444,434 | 1444,434 | 1444,434 | 1444,434 | 1444,434 | 1444,434 | 1444,434 | 1444,434 | 1444,434 | 1444,434 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 |
| Реализация тепловой энергии | Гкал | 1185,634 | 1185,634 | 1185,634 | 1185,634 | 1185,634 | 1185,634 | 1185,634 | 1185,634 | 1185,634 | 1185,634 | 1185,634 | 1185,634 | 1185,634 |
| Расходы на покупку энергетических ресурсов: | тыс. руб. | 1911,377 | 2002,175 | 2087,98 | 2180,513 | 2275,269 | 2372,18 | 2473,222 | 2530,846 | 2587,275 | 2644,557 | 2695,764 | 2736,498 | 2777,922 |
| Топливо | тыс. руб. | 1650,873 | 1728,464 | 1802,788 | 1883,913 | 1966,805 | 2051,378 | 2139,587 | 2188,798 | 2236,951 | 2281,69 | 2327,324 | 2373,871 | 2421,348 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 7,193848 | 7,481602 | 7,780866 | 8,092101 | 8,415785 | 8,752416 | 9,102513 | 9,402896 | 9,694386 | 9,975523 | 10,25484 | 10,53172 | 10,81607 |
| Электрическая энергия | тыс. руб. | 253,3109 | 266,2297 | 277,4114 | 288,5078 | 300,0481 | 312,0501 | 324,5321 | 332,6454 | 340,6289 | 352,8915 | 358,1849 | 352,0957 | 345,758 |
| Тепловая энергия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы: | тыс. руб. | 2437,418 | 2551,977 | 2661,712 | 2781,489 | 2903,875 | 3028,741 | 3158,977 | 3231,634 | 3302,729 | 3368,784 | 3436,16 | 3504,883 | 3574,981 |
| Необходимая валовая выручка: | тыс. руб. | 4348,796 | 4554,152 | 4749,692 | 4962,002 | 5179,144 | 5400,922 | 5632,199 | 5762,48 | 5890,004 | 6013,341 | 6131,924 | 6241,381 | 6352,903 |
| Тариф: | руб/Гкал | 3667,908 | 3841,111 | 4006,036 | 4185,105 | 4368,248 | 4555,303 | 4750,369 | 4860,252 | 4967,81 | 5071,836 | 5171,852 | 5264,172 | 5358,233 |

Результаты прогноза тарифов с учетом и без учета реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, представлены на следующем рисунке 1.

Рисунок 1 – Прогноз тарифа с учетом и без учета реализации мероприятий

Величина тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Питэр-Пит», рассчитанная с учетом изменения балансов и с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ по статьям расходов (Тарифная модель 1), больше величины тарифа, рассчитанного только с учетом индексов Минэкономразвития РФ к действующему тарифу на теплоэнергию (Тарифная модель 2), на 3,3%.

Таблица 18 – Прогноз тарифов на услуги теплоснабжения для потребителей пгт. Пряжа (ресурсоснабжающая организация - ООО «Питэр-Пит»);

| Объемные показатели (Гкал): | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | 14258 | 14258 | 14256,9 | 14255,8 | 14254,7 | 14253,6 | 14252,5 | 14251,4 | 14250,3 | 14249,2 | 14248,1 | 14247,0 | 14245,9 |
| в т.ч. на собственные нужды котельной | 678,95 | 678,95 | 678,95 | 678,95 | 678,95 | 678,95 | 678,95 | 678,95 | 678,95 | 678,95 | 678,95 | 678,95 | 678,95 |
| Отпуск тепла в сеть ТСО | 13579,05 | 13579,05 | 13577,9 | 13576,8 | 13575,7 | 13574,6 | 13573,5 | 13572,4 | 13571,3 | 13570,2 | 13569,1 | 13568,0 | 13566,9 |
| Потери тепловой энергии | 2213 | 2213 | 2211,9 | 2210,8 | 2209,7 | 2208,6 | 2207,5 | 2206,4 | 2205,3 | 2204,2 | 2203,1 | 2202,0 | 2200,9 |
| Реализация тепловой энергии | 11366,05 | 11366,05 | 11366,05 | 11366,05 | 11366,05 | 11366,05 | 11366,05 | 11366,05 | 11366,05 | 11366,05 | 11366,05 | 11366,05 | 11366,05 |
| Расходы, связанные с производством и реализацией т/э (тыс. руб.): | 20360,47 | 21260,97 | 22134,55 | 23046,11 | 24012,23 | 25023,99 | 26104,46 | 26971,40 | 27822,84 | 28676,11 | 29552,33 | 30420,50 | 31315,55 |
| Топливо | 10632,05 | 11099,87 | 11548,29 | 12003,28 | 12500,20 | 13030,18 | 13608,67 | 14144,85 | 14673,87 | 15222,69 | 15792,03 | 16351,09 | 16929,96 |
| Прочие приобретаемые энергетические ресурсы | 3507,40 | 3647,69 | 3793,30 | 3944,73 | 4102,20 | 4265,96 | 4436,25 | 4582,29 | 4723,98 | 4860,60 | 4996,31 | 5130,81 | 5268,94 |
| Оплата услуг организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сырье и материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт основных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. за счет амортизации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата труда и отчисления на социальные нужды | 3523,70 | 3689,31 | 3847,66 | 4020,49 | 4197,06 | 4377,20 | 4565,06 | 4669,70 | 4772,06 | 4867,13 | 4964,09 | 5062,98 | 5163,84 |
| Амортизация | 2697,32 | 2824,10 | 2945,31 | 3077,61 | 3212,77 | 3350,66 | 3494,47 | 3574,56 | 3652,92 | 3725,69 | 3799,91 | 3875,61 | 3952,82 |
| Прочие расходы: | 2283,57 | 2390,90 | 2493,51 | 2605,52 | 2719,95 | 2836,69 | 2958,44 | 3026,25 | 3092,59 | 3154,19 | 3217,03 | 3281,12 | 3346,48 |
| Расходы на выполнение работ производственного характера | 2214,28 | 2318,35 | 2417,85 | 2526,45 | 2637,41 | 2750,61 | 2868,66 | 2934,42 | 2998,74 | 3058,48 | 3119,41 | 3181,55 | 3244,93 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг | 16,51 | 17,29 | 18,03 | 18,84 | 19,67 | 20,51 | 21,39 | 21,88 | 22,36 | 22,81 | 23,26 | 23,73 | 24,20 |
| Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на служебные командировки | 33,52 | 35,10 | 36,61 | 38,25 | 39,93 | 41,64 | 43,43 | 44,43 | 45,40 | 46,30 | 47,23 | 48,17 | 49,13 |
| Расходы на обучение персонала | 4,81 | 5,04 | 5,25 | 5,49 | 5,73 | 5,97 | 6,23 | 6,37 | 6,51 | 6,64 | 6,78 | 6,91 | 7,05 |
| Расходы на страхование производственных объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие расходы | 14,45 | 15,13 | 15,78 | 16,49 | 17,21 | 17,95 | 18,72 | 19,15 | 19,57 | 19,96 | 20,36 | 20,76 | 21,18 |
| Итого | 22644,05 | 23708,32 | 24725,85 | 25836,51 | 26971,23 | 28128,81 | 29336,08 | 30008,48 | 30666,29 | 31277,20 | 31900,28 | 32535,77 | 33183,92 |
| Недополученный по независящим причинам доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Товарная продукция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общехозяйственные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль | 8624,41 | 9029,76 | 9417,31 | 9840,32 | 10272,50 | 10713,39 | 11173,20 | 11429,30 | 11679,84 | 11912,51 | 12149,82 | 12391,86 | 12638,72 |
| в т.ч. за счет амортизации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 31268,46 | 32738,07 | 34143,16 | 35676,84 | 37243,73 | 38842,20 | 40509,27 | 41437,78 | 42346,13 | 43189,71 | 44050,10 | 44927,63 | 45822,64 |
| Тарифы, руб./Гкал: | 2353,9 | 2464,49 | 2570,27 | 2685,72 | 2803,67 | 2924,00 | 3049,50 | 3119,40 | 3187,78 | 3251,28 | 3316,05 | 3382,11 | 3449,49 |

Результаты прогноза тарифов с учетом и без учета реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, представлены на следующем рисунке 2.

Рисунок 2 – Прогноз тарифа с учетом и без учета реализации мероприятий

Развитие системы теплоснабжения котельной военной части (п. Площадка (в/ч)) предусматривает проведение работ по замене изношенного оборудования котельных и замене изношенных участков тепловых сетей. Реализация мероприятий позволит повысить эффективность использования топлива, а также сократить потери тепловой энергии при транспортировке. Значительные изменения в объемах потребления и выработки энергоресурсов не предусматриваются. Величина тарифа на тепловую энергию, рассчитанная с учетом изменения балансов и с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ по статьям расходов (Тарифная модель 1), больше величины тарифа, рассчитанного только с учетом индексов Минэкономразвития РФ к действующему тарифу на теплоэнергию (Тарифная модель 2), на 0,3%.

Таблица 19 – Прогноз тарифов (ресурсоснабжающая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России);

| Объемные показатели (Гкал): | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | 3188,55 | 3188,55 | 3188,4 | 3188,2 | 3188,0 | 3187,8 | 3187,6 | 3187,4 | 3187,2 | 3187,0 | 3186,8 | 3186,6 | 3186,4 |
| в т.ч. на собственные нужды котельной | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 |
| Отпуск тепла в сеть ТСО | 3055,65 | 3055,65 | 3055,5 | 3055,3 | 3055,1 | 3054,9 | 3054,7 | 3054,5 | 3054,3 | 3054,1 | 3053,9 | 3053,7 | 3053,5 |
| Потери тепловой энергии | 398,6 | 398,6 | 398,4 | 398,2 | 398,0 | 397,8 | 397,6 | 397,4 | 397,2 | 397,0 | 396,8 | 396,6 | 396,4 |
| Реализация тепловой энергии | 2657,05 | 2657,05 | 2657,05 | 2657,05 | 2657,05 | 2657,05 | 2657,05 | 2657,05 | 2657,05 | 2657,05 | 2657,05 | 2657,05 | 2657,05 |
| Расходы, связанные с производством и реализацией т/э (тыс. руб.): | 7670,44 | 8014,74 | 8347,47 | 8698,21 | 9066,99 | 9451,02 | 9859,21 | 10165,04 | 10465,28 | 10762,88 | 11068,34 | 11372,31 | 11685,22 |
| Топливо | 3216,20 | 3357,72 | 3493,42 | 3631,11 | 3781,49 | 3941,88 | 4116,94 | 4279,21 | 4439,33 | 4605,43 | 4777,75 | 4946,96 | 5122,17 |
| Прочие приобретаемые энергетические ресурсы | 936,99 | 974,47 | 1013,39 | 1053,86 | 1095,94 | 1139,71 | 1185,22 | 1224,26 | 1262,13 | 1298,65 | 1334,93 | 1370,89 | 1407,82 |
| Сырье и материалы | 5,65 | 5,91 | 6,17 | 6,44 | 6,73 | 7,02 | 7,32 | 7,49 | 7,65 | 7,80 | 7,96 | 8,12 | 8,28 |
| Ремонт основных фондов | 166,22 | 174,03 | 181,50 | 189,66 | 197,99 | 206,49 | 215,36 | 220,30 | 225,13 | 229,62 | 234,20 | 238,86 | 243,63 |
| Оплата труда и отчисления на социальные нужды | 3345,37 | 3502,61 | 3652,99 | 3817,14 | 3984,84 | 4155,93 | 4334,37 | 4433,78 | 4531,04 | 4621,37 | 4713,51 | 4807,48 | 4903,32 |
| Прочие расходы: | 327,15 | 342,53 | 357,23 | 373,29 | 389,69 | 406,42 | 423,87 | 433,59 | 443,10 | 451,93 | 460,94 | 470,13 | 479,51 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг | 67,12 | 70,28 | 73,30 | 76,59 | 79,95 | 83,39 | 86,97 | 88,96 | 90,91 | 92,73 | 94,58 | 96,46 | 98,38 |
| Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на служебные командировки | 3,33 | 3,49 | 3,64 | 3,80 | 3,97 | 4,14 | 4,31 | 4,41 | 4,51 | 4,60 | 4,69 | 4,79 | 4,88 |
| Расходы на обучение персонала | 4,89 | 5,12 | 5,34 | 5,58 | 5,82 | 6,07 | 6,33 | 6,48 | 6,62 | 6,75 | 6,89 | 7,02 | 7,16 |
| Расходы на страхование произв. объектов | 1,89 | 1,97 | 2,06 | 2,15 | 2,25 | 2,34 | 2,44 | 2,50 | 2,55 | 2,60 | 2,66 | 2,71 | 2,76 |
| Другие расходы | 249,92 | 261,67 | 272,91 | 285,17 | 297,70 | 310,48 | 323,81 | 331,24 | 338,50 | 345,25 | 352,13 | 359,15 | 366,31 |
| Итого | 7997,59 | 8357,27 | 8704,70 | 9071,49 | 9456,68 | 9857,44 | 10283,07 | 10598,62 | 10908,38 | 11214,81 | 11529,28 | 11842,45 | 12164,72 |
| Прибыль (тыс. руб.) | 15,03 | 15,73 | 16,41 | 17,14 | 17,90 | 18,67 | 19,47 | 19,91 | 20,35 | 20,76 | 21,17 | 21,59 | 22,02 |
| Необходимая валовая выручка (тыс. руб.) | 16010,20 | 16730,27 | 17425,81 | 18160,13 | 18931,26 | 19733,55 | 20585,62 | 21217,16 | 21837,11 | 22450,38 | 23079,74 | 23706,49 | 24351,47 |

Результаты прогноза тарифов с учетом и без учета реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, представлены на следующем рисунке 3.

Рисунок 3 – Прогноз тарифа с учетом и без учета реализации мероприятий

# ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения в и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

1. Вести статистику:

1.1 Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

- общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

1.2. По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием:

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

- причину/причины повреждения.

1.3. Отпускаемой тепловой энергии потребителям.

1.4. Температуры обратного теплоносителя.

2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

- замена теплоизоляции.

- замена изношенных участков тепловых сетей

3. При актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать:

3.1 Предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

3.2 Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

3.3 Описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

3.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

3.5 Данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

3.6 Корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».