_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Схема теплоснабжения

Пряжинского Городского поселения

Пряжинского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ДО 2030 ГОДА

(Актуализированная редакция)

Том 2 Обосновывающие материалы

2018 г.

Оглавление

Введение	4

Характеристика Пряжинского городского поселения	6

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	8

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	8

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.	8

Часть 2. Источники тепловой энергии.	8

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.	11

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.	26

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	27

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.	33

Часть 7. Балансы теплоносителя.	34

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	35

Часть 9. Надежность теплоснабжения.	35

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	37

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	40

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.	43

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	45

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения	47

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	48

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	55

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	55

ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	56

ГЛАВА 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	59

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	59

ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы.	60

ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения.	62

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	66

ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	67

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия	68

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	77

ГЛАВА 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения	77

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	79

Приложение 1 – Схема теплоснабжения пгт. Пряжа (Котельная №1)	80

Приложение 2 – Схема теплоснабжения пгт. Пряжа (Котельные №3 и №4)	81

Приложение 3 – Схема теплоснабжения пгт. Пряжа (Котельная №5)	82

# Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

- Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- СНИП 23-2-2003 «Тепловая защита зданий».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

# Характеристика Пряжинского городского поселения

В состав Пряжинского городского поселения входят 4 населённых пункта:

- поселок городского типа Пряжа - административный центр,

- поселок Маньга;

- деревня Киндасово;

- деревня Маньга.

Административным центром Пряжинского городского поселения является п.г.т. Пряжа.

Пряжинское городское поселение расположено на востоке Пряжинского муниципального района.

Климат является переходным от морского к континентальному и характеризуется продолжительной относительно теплой зимой, коротким прохладным летом и неустойчивым режимом погоды. Характерной чертой климатических условий района, также как и климата всей республики, является резкая изменчивость метеорологических показателей за короткие отрезки времени, вызванная частой сменой воздушных масс при интенсивной циклонической деятельности. Преобладание циклонов приводит к развитию значительной облачности во все сезоны года. Число истинно пасмурных дней достигает 100 за год.

Средние многолетние суммы радиационного баланса отрицательны с ноября по март и зависят от времени схода снежного покрова. Максимальные значения радиационного баланса отмечаются в июне, минимальные – в декабре.

Среднегодовая температура воздуха по району составляет 2,3÷2,5°С. Самый холодный месяц – январь. Его средняя температура воздуха -11,7…-12,0°С (абсолютный минимум –44оС). Зимний сезон начинается в третьей декаде ноября. Продолжительность устойчивых морозов – около 4-х месяцев.

Высота снежного покрова на открытых участках составляет в среднем 34÷57см ко времени максимального накопления. Наибольшая высота снега достигает 150÷200см.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через ноль (наступление весны) происходит в первой декаде апреля. Весна характеризуется частыми возвратами холодов, а иногда и кратковременным установлением снежного покрова. В среднем к концу апреля вся территория освобождается от снега.

Лето начинается в конце третьей декады мая и заканчивается в первых числах сентября (продолжительность в среднем 100 дней). Максимум температуры воздуха в годовом ходе приходится на июль (средняя температура месяца +16,1…16,2оС, абсолютный максимум +32оС).

Средняя дата перехода температуры воздуха через 0оС 8 апреля. Продолжительность теплого периода (с положительными температурами воздуха) составляет около 210 дней. Число дней с температурой выше 10оС – 110 дней, выше 15оС – около 45. Средняя продолжительность отопительного периода составляет 240 дней.

п.г.т. Пряжа

Общественно-деловая застройка

Центр поселка - пересечение ул. Советской и Мелентьевой, здесь расположены основные объекты социально-бытового обслуживания, органы местного самоуправления, центр досуга и творчества, поликлиника, гостиница.

Жилая застройка

Это основной жилой массив поселка, сложившийся в своей планировочной структуре в капитальной среднеэтажной застройке (2-5 эт), с прилегающими  массивами малоэтажной застройки – в районе улиц Мелентьевой – Гагарина и Советской со скверы с памятниками, скульптурами. Выше на север находится болото, которое мешает объединению застройки в единую планировочную структуру.

Также среднеэтажная застройка находится по ул. Заречной и Октябрьской.

Усадебная и малоэтажная застройка расположена на трех холмах, разделенных болотами и ручьями, по берегу оз. Пряжинского и имеет прямоугольную сетку улиц.

Промышленная и коммунально-складская зона

Промышленные площадки находятся в северной и южной части поселка, основные коммунально-складские в западной части вдоль федеральной трассы.

д. Киндасово

На территории деревни и прилегающих землях находится:

- индивидуальная жилая застройка;

- научная станция института леса;

- туристический центр;

- земли ЗАО Пряжинское;

- садоводческое товарищество «Канагас».

п. Маньга

На территории посёлка и прилегающих землях находится:

- индивидуальная жилая застройка;

- кладбище;

- СКПК «Пряжинский»;

- земли с/х назначения.

д. Маньга

На территории деревни и прилегающих землях находится:

- индивидуальная жилая застройка;

- часовня;

- земли с/х назначения;

- кладбище.

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

# ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжение Пряжинского городского поселения осуществляется как централизовано, так и децентрализовано. Централизованным теплоснабжением обеспечена жилищно-коммунальная застройка п.г.т. Пряжа.

Система теплоснабжения в п.г.т. Пряжа осуществляется от пяти котельных. В качестве топлива используется мазут, торф, уголь и щепа.

На территории поселения действует три ресурсоснабжаюшие организации:

- Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» (обслуживание котельной №1);

- Котельные №4 и №5 4 июня 2019 года ООО Питэр Пит (в собственности) передал в аренду ООО «БИОТОП».

- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (обслуживание котельной № 68 п. Площадка).

Обслуживание котельной №3 в 2017-2019 годах осуществлялось Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1». Выведена из эксплуатации в 2019 году.

Теплоснабжение жилых и общественных зданий осуществляется от котельных №1, №3. №4 и №5. Котельной № 68 (п. Площадка) осуществляется теплоснабжение зданий, входящих в состав военного городка, сторонние потребители отсутствуют.

К сети централизованного теплоснабжения подключено 88 жилых и административно-бытовых зданий, в том числе 63 жилых зданий и 25 административных и социально-бытовых зданий. Доля зданий подключенных к сети теплоснабжения от общего числа зданий в населенном пункте составляет 45%.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.

Зона действий теплоснабжающей организации соответствует зоне действия источника тепловой энергии и представлена в части 4 настоящего документа.

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (газовые или электрические котлы и очаговые печи).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Основные преимущества индивидуальных систем отопления – большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения, до расчетной температуры, проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением - от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

## Часть 2. Источники тепловой энергии.

На территории пгт. Пряжа  расположено пять котельной. Краткая характеристика котельной представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Источники тепловой энергии, расположенные на территории поселения

| Наименование котельной | Адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Основной вид топлива | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | пгт. Пряжа, ул. Петрозаводсткая | 1,330 | 0,8896 | Уголь, дрова | Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» |
| Котельная №3 (2017-2019 гг) | пгт. Пряжа, ул. Советская | 1,630 | 0,6559 | Уголь | Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» |
| Котельная №4 | пгт. Пряжа, ул. Совхозная | 4,3 | 1,9502 | Торф, щепа | ООО «БИОТОП» |
| Котельная №5 | пгт. Пряжа, ул. Промышленная | 6,9 | 5,3727 | Мазут, торф, щепа | ООО «БИОТОП» |
| Котельная №68 | п. Площадка (в/ч) | 1,9 | 0,9626 | Уголь | ЖСК №13 Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО |

Характеристика основного оборудования котельной приведена в таблице 2.

Таблица 2- Основное оборудование котельных

| Котельная | Характеристика котлоагрегатов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Количество | в т.ч. В работе | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Установленная мощность котла, Гкал/ч |
| Котельная №1 | КВр-0,35 КВр-0,35 КВр-0,35 КВр-0,4 | 1 1 1 1 | 4 | 2016 2016 2016 2010 | Уголь, щепа | 0,3 0,3 0,3 0,34 |
| Котельная №3 (2017-2019 гг) | КВр-0,63 КВр-0,63 | 2 1 | 2 | 2011 2016 | Уголь | 0,54 0,54 |
| Котельная №4 | КВУ-2500 КВУ-2500 | 1 1 | 2 | Нет данных | Торф, щепа | 2,15 2,15 |
| Котельная №5 | Висман Путки Оу | 1 1 | 2 | 2000 2000 | Мазут, щепа, торф | 3,45 3,45 |
| Котельная №68 | Водогрейный котел | 2 | 2 | 1973 | Уголь | 0,950 |

Котлоагрегаты находятся в хорошем техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха в отопительный зимний период. Для обеспечения качественного теплоснабжения рекомендуется своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт котельного оборудования.

На котельных ведется приборный учет потребляемой электроэнергии и воды, используемой для подпитки котлов и тепловой сети.  Также на котельной №1 установлен узел учета тепловой энергии ВКТ-9 (год ввода в эксплуатацию – 2018 г.);

Отказов оборудования, приводящих к нарушению отпуска тепла в тепловые сети в 2014-2017 годах, не зарегистрировано. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Баланс тепловой мощности источника теплоснабжения приведен в таблице 3

Таблица 3 – Характеристика источника теплоснабжения

| Зона действия котельной | Ед. изм. | Существующее положение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная №1 | Котельная №3 (2017-2019 гг.) | Котельная №4 | Котельная №5 | Котельная №68 п. Площадка |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,330 | 1,630 | 4,3 | 6,9 | 1,9 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,330 | 1,630 | 4,3 | 6,9 | 1,9 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,030 | 0,023 | 0,116 | 0,322 | 0,095 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 0,267 | 0,265 | 1,428 | 1,643 | 0,285 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,8896 | 0,6559 | 1,9502 | 5,3727 | 0,9626 |

Система регулирования котельной качественная, по температуре наружного воздуха. Отпуск тепла от котельных осуществляется по температурному графику со срезкой 74/53°С без срезки.

Таблица 4 – Температурные графики (74/53°С без срезки для ТГК-1).

|  | Котельная №1 |  | Котельная 68 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха (°С) | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе (°С) | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе (°С) | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе (°С) | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе (°С) |
| 8 | 46 | 39 | 40 | 34 |
| 7 | 46 | 39 | 42 | 36 |
| 6 | 46 | 39 | 43 | 37 |
| 5 | 46 | 39 | 45 | 38 |
| 4 | 46 | 39 | 47 | 39 |
| 3 | 46 | 39 | 48 | 40 |
| 2 | 46 | 39 | 50 | 41 |
| 1 | 47 | 39 | 52 | 42 |
| 0 | 48 | 40 | 53 | 44 |
| -1 | 49 | 40 | 55 | 45 |
| -2 | 50 | 40 | 57 | 46 |
| -3 | 50 | 40 | 58 | 47 |
| -4 | 51 | 40 | 60 | 48 |
| -5 | 52 | 41 | 61 | 49 |
| -6 | 53 | 42 | 63 | 50 |
| -7 | 54 | 42 | 64 | 51 |
| -8 | 55 | 43 | 66 | 52 |
| -9 | 56 | 45 | 67 | 53 |
| -10 | 56 | 45 | 69 | 54 |
| -11 | 56 | 45 | 70 | 55 |
| -12 | 57 | 45 | 72 | 56 |
| -13 | 58 | 45 | 73 | 57 |
| -14 | 59 | 45 | 75 | 58 |
| -15 | 60 | 45 | 76 | 58 |
| -16 | 61 | 45 | 77 | 59 |
| -17 | 62 | 46 | 79 | 60 |
| -18 | 63 | 46 | 81 | 61 |
| -19 | 64 | 47 | 82 | 62 |
| -20 | 65 | 48 | 84 | 63 |
| -21 | 66 | 48 | 85 | 64 |
| -22 | 67 | 49 | 87 | 65 |
| -23 | 68 | 50 | 88 | 66 |
| -24 | 69 | 51 | 89 | 67 |
| -25 | 70 | 52 | 91 | 67 |
| -26 | 71 | 52 | 92 | 68 |
| -27 | 72 | 52 | 94 | 69 |
| -28 | 73 | 52 | 94 | 70 |
| -29 | 74 | 53 | 95 | 70 |

В котельных обеспечивается нагрузка системы отопления потребителей, в неотопительный период – котельная не функционирует. Сведения о загрузке среднегодовой загрузке оборудования котельной приведены в таблице 5.

Таблица 5 –Среднегодовая загрузка оборудования котельной

| Котельная | Годовая выработка котлов при 100% нагрузке , Гкал | Фактическая годовая выработка котлов, Гкал | Степень загруженности источника теплоснабжения , % |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 3611,5 | 1428,0 | 39,54 |
| Котельная №3 (2017-2019 гг.) | 4426,1 | 1296,7 | 29,2 |
| Котельная №4 | 14391,8 | 5480,0 | 38,08 |
| Котельная №5 | 18736,5 | 8778,0 | 46,85 |
| Котельная №68 | 5181,6 | 3116,19 | 60,1 |

Как видно из таблицы, фактическая выработка тепловой энергии на котельной №1 составляет 39,54% от возможной выработки, на котельной №3 – 29,2%, на котельной №4 – 38,08%, на котельно1 №5 – 46,85%, на котельной №68 п. Площадка – 60,1%

## Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Существующие тепловые сети от котельных №1, №3 - двухтрубные, от котельных №4 и №5 – четырехтрубные, от котельной №68 - трехтрубные. Передача тепловой энергии для нужд отопления от котельных к потребителям осуществляется по системе существующих магистральных и распределительных тепловых сетей суммарной протяженностью 7,101 км в двухтрубном исчислении.

Схема тепловых сетей тупиковая (радиальная), с зависимым присоединением потребителей. Схема зависимого присоединения потребителей приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление)

Рисунок 2 – Схема подключения потребителей к сети горячего водоснабжения

Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота теплотрасс. Тепловая изоляция существующих трубопроводов тепловой сети выполнена в основном минераловатными плитами.

Таблица 6 – Характеристика тепловой сети

| №п/п |  | Внутренний диаметр, мм | Протяженность, м | Способ прокладки | Тип тепловой изоляции | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 108 | 37 | минвата, рубероид | Канальная | 1969 |
| 2 |  | 54 | 7 | минвата, рубероид | Канальная | 1969 |
| 3 |  | 108 | 45 | минвата, рубероид | Канальная | 1969 |
| 4 |  | 108 | 35 | минвата, рубероид | Канальная | 1969 |
| 5 |  | 108 | 29 | минвата, рубероид | Канальная | 1969 |
| 6 |  | 89 | 76 | минвата, рубероид | Канальная | 1969 |
| 7 |  | 57 | 16 | ППУ | бесканальная | 2013 |
| 8 |  | 57 | 58 | ППУ | бесканальная | 2013 |
| 9 |  | 57 | 15 | ППУ | бесканальная | 2013 |
| 10 |  | 57 | 7 | ППУ | бесканальная | 2013 |
| 11 |  | 45 | 71 | минвата, рубероид | Канальная | 1969 |
|  |  | ВСЕГО: | 396 |  |  |  |
| Котельная №3 (2017-2019 гг.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 108 | 28 | ППУ | бесканальная | 2011 |
| 2 |  | 108 | 6,9 | ППУ | бесканальная | 2011 |
| 3 |  | 57 | 44 | минвата, рубероид | Канальная | 1987 |
| 4 |  | 57 | 18 | ППУ | бесканальная | 2011 |
| 5 |  | 57 | 5 | минвата, рубероид | Канальная | 1987 |
| 6 |  | 57 | 3,4 | ППУ | бесканальная | 2011 |
| 7 |  | 108 | 13,7 | ППУ | бесканальная | 2008 |
| 8 |  | 108 | 43,5 | ППУ | бесканальная | 2008 |
| 9 |  | 76 | 54,1 | ППУ | бесканальная | 2016 |
| 10 |  | 108 | 48 | ППУ | бесканальная | 2006 |
| 11 |  | 57 | 10,2 | ППУ | бесканальная | 1987 |
| 12 |  | 76 | 20,4 | ППУ | бесканальная | 2014 |
| 13 |  | 57 | 11,2 | минвата, рубероид | Канальная | 1987 |
| 14 |  | 76 | 7,3 | ППУ | бесканальная | 2014 |
| 15 |  | 76 | 72,3 | ППУ | бесканальная | 2014 |
| 16 |  | 76 | 36,8 | ППУ | бесканальная | 2014 |
| 17 |  | 57 | 8,2 | ППУ | бесканальная | 1987 |
| 18 |  | 57 | 9 | минвата, рубероид | Канальная | 1987 |
| 19 |  | 57 | 1,2 | минвата, рубероид | Канальная | 1987 |
| 20 |  | 57 | 7 | минвата, рубероид | Канальная | 1987 |
| 21 |  | 57 | 22,2 | Изопрофлекс | бесканальная | 2008 |
| 22 |  | 57 | 3,5 | Изопрофлекс | бесканальная | 2008 |
| 23 |  | 57 | 28,3 | Изопрофлекс | бесканальная | 2008 |
| 24 |  | 57 | 3,6 | Изопрофлекс | бесканальная | 2008 |
| 25 |  | 76 | 17 | ППУ | бесканальная | 2015 |
| 26 |  | 76 | 20 | ППУ | надземная | 2014 |
| 27 |  | 76 | 20 | ППУ | надземная | 2014 |
| 28 |  | 76 | 8 | минвата, рубероид | Канальная | 1987 |
| 29 |  | 76 | 81,2 | ППУ | надземная | 2014 |
| 30 |  | 57 | 23,5 | Изопрофлекс | бесканальная | 1987 |
| 31 |  | 76 | 22 | ППУ | надземная | 2014 |
| 32 |  | 57 | 74,9 | ППУ | бесканальная | 2013 |
| 33 |  | 57 | 40,4 | ППУ | бесканальная | 2013 |
| 34 |  | 57 | 22,2 | ППУ | бесканальная | 2014 |
| 35 |  | 57 | 2,7 | ППУ | бесканальная | 2014 |
| 36 |  | 57 | 42,3 | ППУ | бесканальная | 2015 |
|  |  | ВСЕГО: | 880 |  |  |  |
| Котельная №4, сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 219 | 6,8 | минвата, рубероид | Канальная | 1985 |
| 2 |  | 219 | 6,8 | минвата, рубероид | Канальная | 1985 |
| 3 |  | 108 | 68,7 | минвата, рубероид | Канальная | 1985 |
| 4 |  | 108 | 77,8 | Изопрофлекс | бесканальная | 1985 |
| 5 |  | 57 | 6,5 | Изопрофлекс | бесканальная | 1985 |
| 6 |  | 159 | 30 | минвата, рубероид | Канальная | 1985 |
| 7 |  | 32 | 16 | минвата, рубероид | Канальная | 1985 |
| 8 |  | 32 | 8,5 | минвата, рубероид | Канальная | 1985 |
| 9 |  | 159 | 19 | минвата, рубероид | Канальная | 1985 |
| 10 |  | 159 | 56 | минвата, рубероид | Канальная | 1985 |
| 11 |  | 89 | 32,9 | минвата, рубероид | Канальная | 1985 |
| 12 |  | 57 | 7,7 | минвата, рубероид | Канальная | 1985 |
| 13 |  | 159 | 47 | ППУ | бесканальная | 2015 |
| 14 |  | 108 | 11 | ППУ | бесканальная | 2016 |
| 15 |  | 57 | 10,9 | ППУ | бесканальная | 2012 |
| 16 |  | 89 | 44 | ППУ | бесканальная | 2016 |
| 17 |  | 57 | 9 | ППУ | бесканальная | 2012 |
| 18 |  | 89 | 50 | ППУ | бесканальная | 2016 |
| 19 |  | 57 | 6,4 | ППУ | бесканальная | 2012 |
| 20 |  | 57 | 33 | ППУ | бесканальная | 2017 |
| 21 |  | 89 | 30 | ППУ | бесканальная | 2016 |
| 22 |  | 57 | 22 | минвата, рубероид | Канальная | 1985 |
| 23 |  | 89 | 3,4 | ППУ | бесканальная | 2016 |
| 24 |  | 57 | 5 | минвата, рубероид | Канальная | 1985 |
| 25 |  | 133 | 22,5 | минвата, рубероид | Канальная | 1985 |
| 26 |  | 108 | 34,1 | ППУ | бесканальная | 2016 |
| 27 |  | 108 | 136 | ППУ | бесканальная | 1985 |
| 28 |  | 89 | 10 | минвата, рубероид | Канальная | 1985 |
| 29 |  | 108 | 60,5 | ППУ | бесканальная | 2014 |
| 30 |  | 108 | 2,2 | минвата, рубероид | Канальная | 1985 |
| 31 |  | 45 | 67,7 | минвата, рубероид | Канальная | 1985 |
| 32 |  | 108 | 40 | ППУ | бесканальная | 1985 |
| 33 |  | 57 | 19,3 | ППУ | бесканальная | 1985 |
| 34 |  | 18 | 13 | ППУ | бесканальная | 1985 |
| 35 |  | 76 | 31,7 | минвата, рубероид | Канальная | 1985 |
| 36 |  | 108 | 57 | ППУ | бесканальная | 1985 |
| 37 |  | 57 | 6,3 | ППУ | бесканальная | 1985 |
| 38 |  | 76 | 29,5 | ППУ | бесканальная | 2018 |
| 39 |  | 89 | 90,5 | ППУ | бесканальная | 1985 |
| 40 |  | 89 | 19 | ППУ | бесканальная | 1985 |
| 41 |  | 89 | 30,4 | ППУ | бесканальная | 1985 |
| 42 |  | 57 | 7,65 | ППУ | бесканальная | 2017 |
| 43 |  | 57 | 7,65 | ППУ | бесканальная | 2017 |
| 44 |  | 57 | 24,1 | ППУ | бесканальная | 2017 |
| 45 |  | 57 | 9,5 | ППУ | бесканальная | 2017 |
| 46 |  | 108 | 250 | ППУ | бесканальная | 2016 |
| 47 |  | 108 |  | ППУ | бесканальная | 2016 |
| 48 |  | 108 |  | ППУ | бесканальная | 2016 |
| 49 |  | 108 |  | ППУ | бесканальная | 2016 |
|  |  | ВСЕГО: | 1577 |  |  |  |
| Котельная №4, сети горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 108 | 6,8 | ППУ | бесканальная | 2015 |
| 2 |  | 89/45 | 6,8 | минвата, рубероид | Канальная | 1985 |
| 3 |  | 108/76 | 30 | ППУ | бесканальная | 2016 |
| 4 |  | 108/76 | 19 | ППУ | бесканальная | 2016 |
| 5 |  | 57 | 56 | минвата, рубероид | Канальная | 1985 |
| 6 |  | 57 | 37 | Изопрофлекс | бесканальная | 1985 |
| 7 |  | 45 | 7,7 | минвата, рубероид | Канальная | 1985 |
| 8 |  | 76/57 | 47 | ППУ | бесканальная | 2015 |
| 9 |  | 108 | 22,5 | ППУ | бесканальная | 2015 |
| 10 |  | 89/57 | 34,1 | Изопрофлекс | бесканальная | 2016 |
| 11 |  | 89/57 | 136 | минвата, рубероид | Канальная | 1985 |
| 12 |  | 45 | 10 | минвата, рубероид | Канальная | 1985 |
| 13 |  | 76/57 | 60,5 | ППУ | бесканальная | 2014 |
| 14 |  | 57 | 2,2 | минвата, рубероид | Канальная | 1985 |
| 15 |  | 32 | 67,7 | минвата, рубероид | Канальная | 1985 |
|  |  | ВСЕГО: | 543,3 |  |  |  |
| Котельная №5, сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 273 | 41,5 | минвата, рубероид | надземная | 2000 |
| 2 |  | 273 | 116,7 | минвата, рубероид | надземная | 2000 |
| 3 |  | 273 | 105,5 | минвата, рубероид | Канальная | 2000 |
| 4 |  | 219 | 65 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 5 |  | 57 | 10 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 6 |  | 219 | 55,5 | ППУ | бесканальная | 1980 |
| 7 |  | 89 | 56,3 | ППУ | бесканальная | 2017 |
| 8 |  | 89 | 19,8 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 9 |  | 219 | 108 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 10 |  | 108 | 2,5 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 11 |  | 57 | 12,6 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 12 |  | 108 | 46 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 13 |  | 57 | 45,7 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 14 |  | 57 | 32,2 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 15 |  | 108 | 65 | ППУ | бесканальная | 2018 |
| 16 |  | 89 | 16,3 | ППУ | бесканальная | 1980 |
| 17 |  | 89 | 95 | ППУ | бесканальная | 2018 |
| 18 |  | 89 | 5,5 | ППУ | бесканальная | 2018 |
| 19 |  | 159 | 56,5 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 20 |  | 159 | 24,6 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 21 |  | 57 | 8,5 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 22 |  | 57 | 37,5 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 23 |  | 273 | 117 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 24 |  | 90 | 84 | Изола | бесканальная | 2017 |
| 25 |  | 219 | 44 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 26 |  | 219 | 26 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 27 |  | 219 | 12 | ППУ | бесканальная | 2018 |
| 28 |  | 219 | 48 | ППУ | бесканальная | 2018 |
| 29 |  | 219 | 17 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 30 |  | 219 | 13 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 31 |  | 76 | 77,4 | ППУ | бесканальная | 1980 |
| 32 |  | 219 | 34,5 | ППУ | бесканальная | 2011 |
| 33 |  | 57 | 9 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 34 |  | 219 | 89 | ППУ | бесканальная | 2011 |
| 35 |  | 89 | 30 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 36 |  | 57 | 29,5 | Изопрофлекс | бесканальная | 1980 |
| 37 |  | 108 | 9,9 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 38 |  | 219 | 21,1 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 39 |  | 57 | 16,4 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 40 |  | 219 | 34,5 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 41 |  | 89 | 110,5 | ППУ | бесканальная | 2017 |
| 42 |  | 219 | 32 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 43 |  | 219 | 80,5 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 44 |  | 57 | 8 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 45 |  | 133 | 37,7 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 46 |  | 108 | 11,5 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 47 |  | 57 | 36 | ППУ | бесканальная | 2018 |
| 48 |  | 89 | 77 | ППУ | бесканальная | 2018 |
| 49 |  | 57 | 20 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 50 |  | 219 | 44,8 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 51 |  | 108 | 6,8 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 52 |  | 219 | 30 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 53 |  | 159 | 50,8 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 54 |  | 108 | 17,5 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 55 |  | 159 | 68,5 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 56 |  | 159 | 68,3 | ППУ | бесканальная | 2013 |
| 57 |  | 89 | 9,9 | ППУ | бесканальная | 2013 |
| 58 |  | 57 | 2,4 | ППУ | бесканальная | 2013 |
| 59 |  | 89 | 11,1 | ППУ | бесканальная | 2013 |
| 60 |  | 89 | 37 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 61 |  | 57 | 1 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 62 |  | 57 | 28 | ППУ | бесканальная | 2013 |
| 63 |  | 57 | 2 | ППУ | бесканальная | 2013 |
| 64 |  | 159 | 49,7 | ППУ | бесканальная | 2013 |
| 65 |  | 159 | 26,5 | ППУ | бесканальная | 2013 |
| 66 |  | 159 | 89,6 | ППУ | бесканальная | 2013 |
|  |  | ВСЕГО | 2695,8 |  |  |  |
| Котельная №5, сети горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 108/76 | 169 | ППУ | надземная | 2014 |
| 2 |  | 101/59 | 140 | Изопрофлекс | бесканальная | 2014 |
| 3 |  | 89/57 | 56,5 | минвата, рубероид | надземная | 1980 |
| 4 |  | 89/57 | 24,6 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 5 |  | 159/87 | 65 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 6 |  | 101/70 | 55,5 | Изопрофлекс | бесканальная | 1980 |
| 7 |  | 75/50 | 108 | Изопрофлекс | Канальная | 1980 |
| 8 |  | 57 | 65 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 9 |  | 57 | 16,3 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
| 10 |  | 101 | 56,3 | Изопрофлекс | бесканальная | 1980 |
| 11 |  | 70 | 19,8 | Изопрофлекс | бесканальная | 1980 |
| 12 |  | 70 | 77 | Изопрофлекс | бесканальная | 1980 |
| 13 |  | 40 | 36 | ППУ | бесканальная | 2018 |
| 14 |  | 89/32 | 77 | ППУ | бесканальная | 2018 |
| 15 |  | 101 | 31,7 | Изопрофлекс | бесканальная | 1980 |
| 16 |  | 108/57 | 12 | минвата, рубероид | Канальная | 1980 |
|  |  | ВСЕГО: | 1009,7 |  |  |  |
| Тепловая сеть котельной №68 - отопление |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 273 |  | 4 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 2 | 159 |  | 27 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 3 | 159 |  | 32 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 4 | 159 |  | 51 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 5 | 159 |  | 44 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 6 | 159 |  | 24 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 7 | 57 |  | 53 | Подземная канальная | ППУ | 1973 |
| 8 | 159 |  | 51 | Подземная канальная | ППУ | 1973 |
| 9 | 159 |  | 56 | Подземная канальная | ППУ | 1973 |
| 10 | 159 |  | 55 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 11 | 89 |  | 56 | Подземная канальная | ППУ | 1973 |
| 12 | 76 |  | 50 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 13 | 76 |  | 32 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 14 | 57 |  | 32 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 15 | 57 |  | 20 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 16 | 57 |  | 21 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 17 | 57 |  | 26 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 18 | 57 |  | 21 | Подземная канальная | ППУ | 1973 |
| 19 | 76 |  | 82 | Подземная канальная | ППУ | 1973 |
| 20 | 57 |  | 23 | Подземная канальная | ППУ | 1973 |
| 21 | 57 |  | 29 | Подземная канальная | ППУ | 1973 |
| 22 | 57 |  | 29 | Подземная канальная | ППУ | 1973 |
| 23 | 76 |  | 63 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 24 | 76 |  | 64 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 25 | 159 |  | 59 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 26 | 108 |  | 72 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 27 | 108 |  | 176 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 28 | 108 |  | 152 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 29 | 57 |  | 16 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 30 | 76 |  | 35 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 31 | 57 |  | 147 | Подземная канальная | ППУ | 1973 |
| 32 | 57 |  | 22 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 33 | 57 |  | 52 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 34 | 57 |  | 9 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 35 | 57 |  | 22 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
|  | ВСЕГО: |  | 1697 |  |  |  |
| Тепловая сеть котельной №68 – горячее водоснабжение (в однотрубном исчислении) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 108 |  | 344 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 2 | 76 |  | 400 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 3 | 57 |  | 50 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 4 | 45 |  | 127 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 5 | 38 |  | 50 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |
| 6 | 32 |  | 71 | Подземная канальная | Мин.вата | 1973 |

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. В соответствии с требованиями нормативной документации, установка запорной арматуры предусматривается на всех отводах тепловых сетей независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов.

По данным, полученным от ресурсоснабжающей организации, в качестве запорной арматуры используются чугунные и стальные задвижки. Также в качестве запорной арматуры используются краны шаровые.

Для тепловых камер, расположенных на территории поселения характерно выполнение стен камер из кирпича и/или из фундаментных блоков. Повышенная влажность воздуха, вызванная отсутствием гидроизоляции, представляет опасность не только для трубопроводов, но и для других конструкций тепловых камер. В тепловых камерах рекомендуется проведение гидроизоляции самой камеры или участков тепловых сетей.

Центральное регулирование отпуска тепла на котельной осуществляется по температурному графику качественно регулирования, по температуре наружного воздуха. Температурный график тепловой сети 74/53°С (таблица 4).

В соответствии с ПТЭ ЭТЭ РФ, пункт 6.2.59, отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2 ;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

Результаты гидравлического расчета сети теплоснабжения приведены в таблицах 7-11.

Таблица 7 – Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной №1

| Протяженность тепловой сети, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 396 | 1,139 | 1,135 | 0,004 | 0,004 | 20267,31 | 8558,8 |

Пьезометрический  график  гидравлического  режима  тепловых  сетей (от котельной до самого удаленного потребителя) представлен  на Рис. 3.

Рисунок 3 – Пьезометрический график тепловой сети котельной №1

По результатам проведенных расчетов, можно сделать вывод, что при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

Таблица 8 – Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной №3

| Протяженность тепловой сети, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 880 | 1,431 | 1,426 | 0,006 | 0,006 | 40786,37 | 17231,43 |

Пьезометрический  график  гидравлического  режима  тепловых  сетей (от котельной до самого удаленного потребителя) представлен  на Рис. 4.

Рисунок 4 – Пьезометрический график тепловой сети котельной №3

По результатам проведенных расчетов, можно сделать вывод, что при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

Таблица 9 – Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной №4

| Протяженность тепловой сети, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1577 | 4,334 | 4,291 | 0,028 | 0,028 | 111026,6 | 47284,93 |

Пьезометрический  график  гидравлического  режима  тепловых  сетей (от котельной до самого удаленного потребителя) представлен  на Рис. 5.

Рисунок 5 – Пьезометрический график тепловой сети котельной №4

По результатам проведенных расчетов, можно сделать вывод, что при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

Таблица 10 – Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной №5

| Протяженность тепловой сети, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2695,6 | 29,820 | 29,224 | 0,128 | 0,128 | 147300,6 | 62976,03 |

Пьезометрический  график  гидравлического  режима  тепловых  сетей (от котельной до самого удаленного потребителя) представлен  на Рис. 6.

Рисунок 6 – Пьезометрический график тепловой сети котельной №5

По результатам проведенных расчетов, можно сделать вывод, что при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

Таблица 11 – Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной №68 п. Площадка (военный городок)

| Протяженность тепловой сети, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1697,0 | 0,9399 | 0,7691 | 0,035 | 0,035 | 73339,96 | 30741,23 |

Пьезометрический  график  гидравлического  режима  тепловых  сетей (от котельной до самого удаленного потребителя)  представлен  на Рис. 7.

Рисунок 7 – Пьезометрический график тепловой сети котельной п. Площадка (военный городок)

По результатам проведенных расчетов, можно сделать вывод, что при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

Информация по отказам в тепловых сетях отсутствует. В случае возникновения аварийных ситуаций во время устранения аварий на теплотрассах составляются соответствующие акты.  Также в соответствии с НТД проводится шурфовка участков тепловой сети от источника тепловой энергии. На основании вышеизложенных процедур диагностики состояния тепловых сетей составляются ежегодные планы капитальных и текущих ремонтов.

Трубопроводы тепловых сетей - это важный элемент систем теплоснабжения городов. С течением времени в процессе эксплуатации, в основном, за счет процессов коррозии происходит ухудшение технического состояния трубопроводов. Это служит причиной нарушения сплошности металла труб, сопровождающегося истечением теплоносителя - образование течей.

Наиболее эффективным способом предотвращения течей является своевременная замена ветхих участков трубопровода - перекладка.

Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 12.

Таблица 12 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СНиП 41-02-2003 таблица 2)

| Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- |
| До 300 мм | 15 |
| 400 мм | 18 |
| 500 мм | 22 |

После окончания отопительного сезона и после окончания летних ремонтов проводятся гидравлические испытания тепловых сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры. Работоспособность тепловой сети поддерживается проведением ремонтов, устранением выявленных при осмотре неисправностей.

В соответствии с действующими техническими и нормативными документами планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, количеств повреждений трубопроводов в период эксплуатации, срок эксплуатации.

В нормативы при транспортировке тепловой энергии входят - потери теплоносителя с утечкой, нормативные значения годовых тепловых потерь с утечкой теплоносителя, затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей пред пуском после плановых ремонтов, нормативные технологические затраты на заполнение, годовые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов отопления.

Данные о тепловых потерях в тепловых сетях представлены в таблицах 13-17.

Таблица 13 – Потери в тепловых сетях от котельной №1

| Название | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 11,34 | 4,86 | 0,21 | 0,17 |
| Февраль | 10,11 | 4,33 | 0,19 | 0,15 |
| Март | 10,17 | 4,36 | 0,19 | 0,15 |
| Апрель | 8,45 | 3,62 | 0,16 | 0,13 |
| Май | 5,89 | 2,52 | 0,11 | 0,09 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 0,68 | 0,29 | 0,01 | 0,01 |
| Октябрь | 8,39 | 3,59 | 0,15 | 0,13 |
| Ноябрь | 9,28 | 3,98 | 0,17 | 0,14 |
| Декабрь | 10,55 | 4,52 | 0,2 | 0,16 |
| Итого: | 74,85 | 32,08 | 1,38 | 1,12 |
| Всего: | 109,43 |  |  |  |

Величина нормативных потерь тепловой энергии в тепловой сети составляет 109,43 Гкал/год. Величина потерь тепла по данным ресурсоснабжающей организации составляет 304,9 Гкал/год. Для снижения потерь тепла рекомендуется заменить изношенные участки сети теплоснабжения.

Таблица 14 – Потери в тепловых сетях от котельной №3

| Название | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 23,27 | 9,97 | 0,41 | 0,32 |
| Февраль | 20,76 | 8,9 | 0,37 | 0,29 |
| Март | 20,89 | 8,95 | 0,37 | 0,29 |
| Апрель | 17,36 | 7,44 | 0,3 | 0,25 |
| Май | 12,08 | 5,18 | 0,21 | 0,18 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 1,39 | 0,59 | 0,02 | 0,02 |
| Октябрь | 17,22 | 7,38 | 0,3 | 0,25 |
| Ноябрь | 19,04 | 8,16 | 0,33 | 0,27 |
| Декабрь | 21,66 | 9,28 | 0,38 | 0,3 |
| Итого: | 153,68 | 65,86 | 2,69 | 2,17 |
| Всего: | 224,4 |  |  |  |

Величина нормативных потерь тепловой энергии в тепловой сети составляет 224,4 Гкал/год. Величина потерь тепла по данным ресурсоснабжающей организации составляет 312,7 Гкал/год. Для снижения потерь тепла рекомендуется заменить изношенные участки сети теплоснабжения.

Таблица 15 – Потери в тепловых сетях от котельной №4

| Название | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети теплоснабжения |  |  |  |  |
| Январь | 58,26 | 24,97 | 1,55 | 1,21 |
| Февраль | 51,96 | 22,27 | 1,38 | 1,08 |
| Март | 52,29 | 22,41 | 1,38 | 1,11 |
| Апрель | 43,45 | 18,62 | 1,14 | 0,94 |
| Май | 30,25 | 12,96 | 0,78 | 0,67 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 3,47 | 1,49 | 0,09 | 0,08 |
| Октябрь | 43,11 | 18,48 | 1,12 | 0,94 |
| Ноябрь | 47,67 | 20,43 | 1,25 | 1,02 |
| Декабрь | 54,22 | 23,24 | 1,43 | 1,14 |
| Итого: | 384,68 | 164,86 | 10,12 | 8,18 |
| Всего: | 567,84 |  |  |  |
| Сети горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| Январь | 17,2 | 5,44 | 0,28 | 0,12 |
| Февраль | 15,34 | 4,86 | 0,25 | 0,11 |
| Март | 15,44 | 4,89 | 0,25 | 0,11 |
| Апрель | 12,83 | 4,06 | 0,2 | 0,1 |
| Май | 8,93 | 2,83 | 0,14 | 0,07 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 1,02 | 0,32 | 0,02 | 0,01 |
| Октябрь | 12,73 | 4,03 | 0,2 | 0,1 |
| Ноябрь | 14,08 | 4,45 | 0,23 | 0,1 |
| Декабрь | 16,01 | 5,07 | 0,26 | 0,12 |
| Итого: | 113,59 | 35,95 | 1,82 | 0,84 |
| Всего: | 152,2 |  |  |  |
| Всего по котельной: | 719,6 |  |  |  |

Величина нормативных потерь тепловой энергии в тепловой сети составляет 719,6 Гкал/год.. Величина потерь тепла по данным ресурсоснабжающей организации составляет 819 Гкал/год. Для снижения потерь тепла рекомендуется заменить изношенные участки сети теплоснабжения.

Таблица 16 – Потери в тепловых сетях от котельной №5

| Название | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети теплоснабжения |  |  |  |  |
| Январь | 74,44 | 31,9 | 7,11 | 5,57 |
| Февраль | 66,39 | 28,45 | 6,33 | 4,98 |
| Март | 66,81 | 28,63 | 6,34 | 5,08 |
| Апрель | 55,52 | 23,79 | 5,22 | 4,31 |
| Май | 38,65 | 16,56 | 3,58 | 3,08 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 4,43 | 1,9 | 0,41 | 0,35 |
| Октябрь | 55,08 | 23,61 | 5,16 | 4,3 |
| Ноябрь | 60,91 | 26,1 | 5,76 | 4,67 |
| Декабрь | 69,28 | 29,69 | 6,59 | 5,24 |
| Итого: | 491,5 | 210,64 | 46,51 | 37,59 |
| Всего: | 786,24 |  |  |  |
| Сети горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| Январь | 35,15 | 12,32 | 0,87 | 0,34 |
| Февраль | 31,35 | 10,99 | 0,78 | 0,31 |
| Март | 31,55 | 11,06 | 0,78 | 0,31 |
| Апрель | 26,22 | 9,19 | 0,64 | 0,27 |
| Май | 18,25 | 6,4 | 0,44 | 0,19 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 2,09 | 0,73 | 0,05 | 0,02 |
| Октябрь | 26,01 | 9,12 | 0,63 | 0,27 |
| Ноябрь | 28,76 | 10,08 | 0,71 | 0,29 |
| Декабрь | 32,71 | 11,47 | 0,81 | 0,32 |
| Итого: | 232,09 | 81,36 | 5,7 | 2,32 |
| Всего: | 321,47 |  |  |  |
| Всего по котельной: | 1107,71 |  |  |  |

Величина нормативных потерь тепловой энергии в тепловой сети составляет 1107,1 Гкал/год.  Величина потерь тепла по данным ресурсоснабжающей организации составляет 1394 Гкал/год. Для снижения потерь тепла рекомендуется заменить изношенные участки сети теплоснабжения.

Таблица 17 – Потери в тепловых сетях от котельной №68 п. Площадка (военный городок)

| Название | Потери тепла подающего, Гкал | Потери тепла обратного, Гкал | Потери тепла от утечек из подающего, Гкал | Потери тепла от утечек из обратного, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 44,21 | 18,95 | 1,94 | 1,53 |
| Февраль | 39,44 | 16,9 | 1,73 | 1,36 |
| Март | 39,68 | 17,01 | 1,74 | 1,39 |
| Апрель | 32,99 | 14,14 | 1,43 | 1,18 |
| Май | 28,44 | 12,19 | 1,22 | 1,04 |
| Июнь | 21,76 | 9,32 | 0,91 | 0,82 |
| Июль | 20,15 | 8,64 | 0,83 | 0,77 |
| Август | 21,95 | 9,41 | 0,92 | 0,83 |
| Сентябрь | 26,33 | 11,29 | 1,12 | 0,97 |
| Октябрь | 32,7 | 14,01 | 1,41 | 1,18 |
| Ноябрь | 36,18 | 15,51 | 1,58 | 1,28 |
| Декабрь | 41,13 | 17,63 | 1,8 | 1,43 |
| Итого: | 384,95 | 164,98 | 16,63 | 13,79 |
| ВСЕГО: | 580,35 |  |  |  |

Величина нормативных потерь тепловой энергии в тепловой сети составляет 580,35 Гкал/год, величина. Величина потерь тепла по данным ресурсоснабжающей организации составляет 381 Гкал/год.

Коммерческим прибором учета не все потребители тепловой энергии. При отсутствии приборов учета объем потребленной тепловой энергии осуществляется расчётным способом. Сведения об установленных приборах учета приведено в таблице 18.

Таблица 18 – Сведения об установленных приборах учета тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Общее число потребителей | Число абонентских вводов, оборудованных узлами учета тепла | Доля оснащенности потребителей узлами учета тепла,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 5 | - | 0,0 |
| Котельная №3 (2017-2019 гг.) | 15 | 3, в том числе МКД - 3 | 20,0 |
| Котельная №4 | 26 | 12, в том числе Бюджетный потребители - 1 МКД – 11 | 46,0 |
| Котельная №5 | 24 Зданий (33 абонентских вводов) | 25, в том числе Бюджетный потребители - 16 МКД – 9 | 75,8 |
| Котельная №68 (военный городок) | 15 | - | - |

Информация о планах по установке приборов учета тепловой энергии отсутствует.

Диспетчеризация осуществляется оперативным персоналом источников тепловой энергии, которые напрямую взаимодействуют с аварийно-восстановительными службами при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей.

Для  защиты  тепловых  сетей  от  превышения  давления  источник  тепловой  энергии оснащен комплектом автоматики, включающим регулирующие приборы и клапаны.

Предписание   от   надзорных   органов   по   запрещению   дальнейшей   эксплуатации участков тепловых сетей от источника тепловой энергии отсутствует.

Бесхозяйные сети отсутствуют.

Отсутствие  замены  трубопроводов  по  истечении  их  эксплуатации  привело  к нарастанию  аварийности,  фактической  потери  тепловой  энергии  при транспортировке и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс. Это  позволит  уменьшить потери при транспортировке тепловой энергии не менее чем на 5 -10%, снизит риск остановок производства тепловой энергии, что жизненно необходимым в условиях низких температур.

## Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Котельными отапливаются жилые дома и общественные здания. Зоны действия источников теплоснабжения приведены в Приложении.

## Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Потребление  тепловой  энергии  при  расчетных  температурах  наружного  воздуха определяется  на  основе  тепловых  нагрузок  потребителей,  установленных  в  договорах теплоснабжения  с  разбивкой  тепловых  нагрузок  на  максимальное  потребление  тепловой энергии   на   отопление,   вентиляцию,   кондиционирование,   горячее   водоснабжение   и технологические нужды.

Основными потребителями тепловой энергии являются, объекты социально-культурного назначения и население (жилищный фонд).

Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 19.

Таблица 19 - Тепловая нагрузка в сетевой воде

| № п/п | Тип абонента | Количество потребителей | Qomax, Гкал/час | Qвmax, Гкал/час | ГВС (закрытая) | ГВС (открытая) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бюджетные организации | 1 | 0,7726 | - | - | - |
| 2 | Прочие потребители | - | - | - | - | - |
| 3 | Жилые дома | 4 | 0,1170 | - | - | - |
|  | Всего: | 5 | 0,8896 | - | - | - |
| Котельная №3 (2017-2019 гг.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бюджетные организации | - | - | - | - | - |
| 2 | Прочие потребители | - | - | - | - | - |
| 3 | Жилые дома | 15 | 0,5759 | - | 0,080 | - |
|  | Всего: | 15 | 0,5759 | - | 0,080 | - |
| Котельная №4 (2017-2019 гг.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бюджетные организации | 1 | 0,0652 | - | 0,0774 | - |
| 2 | Прочие потребители | - | - | - | - | - |
| 3 | Жилые дома | 25 | 1,5960 | - | 0,2116 | - |
|  | Всего: | 26 | 1,6612 | - | 0,2890 | - |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бюджетные организации | 10 | 1,6851 | 0,3759 | 0,3164 | - |
| 2 | Прочие потребители | - | - | - | - | - |
| 3 | Жилые дома | 14 | 2,6790 |  | 0,3162 | - |
|  | Всего: | 24 | 4,3641 | 0,3759 | 0,6326 | - |
| Котельная №68 п. Площадка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бюджетные организации | - | - | - | - | - |
| 2 | Прочие потребители | 10 | 0,424637 | - | 0,003177 | - |
| 3 | Жилые дома | 5 | 0,483698 | - | 0,051172 | - |
|  | Всего: | 15 | 0,908335 | - | 0,054349 | - |

В таблицах 20-24 представлены значения потребления тепловой энергии на территории поселения.

Таблица 20 – Сведения в выработке тепловой энергии на котельной №1

| Период | год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность работы котельной, сут | 351 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 17 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Продолжительность отопительного сезона, сут | 240 | 31 | 28 | 31 | 30 | 25 |  |  |  | 3 | 31 | 30 | 31 |
| Средняя температура наружного воздуха за период | -3,1 | -11,1 | -10,4 | -5,4 | 1,3 | 7,6 | 13,6 | 15,7 | 14,1 | 8,9 | 2,9 | -2,6 | -7,2 |
| Расчетное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал | 1086,5 | 193,0 | 170,1 | 155,2 | 107,2 | 55,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 100,2 | 132,2 | 167,1 |
| Расчетное потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетное потребление тепловой энергии (итого), Гкал | 1086,5 | 193,0 | 170,1 | 155,2 | 107,2 | 55,6 |  |  |  | 5,8 | 100,2 | 132,2 | 167,1 |
| Собственные нужды, Гкал | 35,8 | 6,5 | 5,7 | 5,2 | 3,6 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,4 | 4,5 | 5,6 |
| Потери тепла в тепловой сети, Гкал | 305,7 | 54,2 | 47,7 | 43,6 | 30,1 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 28,1 | 37,1 | 46,9 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1428,0 | 253,7 | 223,6 | 204,0 | 140,9 | 73,1 |  |  |  | 7,7 | 131,6 | 173,8 | 219,7 |
| Величина использования тепловой мощности оборудования, % | 42,41 | 7,53 | 6,64 | 6,06 | 4,18 | 2,17 |  |  |  | 0,23 | 3,91 | 5,16 | 6,52 |

Таблица 21 – Сведения в выработке тепловой энергии на котельной №3

| Период | год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность работы котельной, сут | 351 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 17 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Продолжительность отопительного сезона, сут | 240 | 31 | 28 | 31 | 30 | 25 |  |  |  | 3 | 31 | 30 | 31 |
| Средняя температура наружного воздуха за период | -3,1 | -11,1 | -10,4 | -5,4 | 1,3 | 7,6 | 13,6 | 15,7 | 14,1 | 8,9 | 2,9 | -2,6 | -7,2 |
| Расчетное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал | 759,3 | 110,1 | 96,5 | 83,7 | 50,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 45,2 | 68,4 | 92,0 |
| Расчетное потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал | 192,0 | 24,8 | 22,4 | 24,8 | 24,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 24,8 | 24,0 | 24,8 |
| Расчетное потребление тепловой энергии (итого), Гкал | 951,3 | 134,9 | 118,9 | 108,5 | 74,9 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 70,0 | 92,4 | 116,8 |
| Собственные нужды, Гкал | 32,7 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | 2,6 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,4 | 3,2 | 4,0 |
| Потери тепла в тепловой сети, Гкал | 312,7 | 44,3 | 39,1 | 35,7 | 24,6 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 23,0 | 30,4 | 38,4 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1296,7 | 183,9 | 162,1 | 147,8 | 102,1 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 95,4 | 126,0 | 159,2 |
| Величина использования тепловой мощности оборудования, % | 29,30 | 4,15 | 3,66 | 3,34 | 2,31 | 1,20 |  |  |  | 0,13 | 2,16 | 2,85 | 3,60 |

Таблица 22 – Сведения в выработке тепловой энергии на котельной №4

| Период | год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность работы котельной, сут | 351 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 17 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Продолжительность отопительного сезона, сут | 240 | 31 | 28 | 31 | 30 | 25 |  |  |  | 3 | 31 | 30 | 31 |
| Средняя температура наружного воздуха за период | -3,1 | -11,1 | -10,4 | -5,4 | 1,3 | 7,6 | 13,6 | 15,7 | 14,1 | 8,9 | 2,9 | -2,6 | -7,2 |
| Расчетное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал | 3769,1 | 669,5 | 590,2 | 538,4 | 371,8 | 193,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,3 | 347,4 | 458,7 | 579,8 |
| Расчетное потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал | 630,94 | 81,5 | 73,6 | 81,5 | 78,9 | 65,7 |  |  |  | 7,9 | 81,5 | 78,9 | 81,5 |
| Расчетное потребление тепловой энергии (итого), Гкал | 4400,0 | 751,0 | 663,8 | 619,9 | 450,7 | 258,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,1 | 428,9 | 537,5 | 661,3 |
| Собственные нужды, Гкал | 261,0 | 44,5 | 39,4 | 36,8 | 26,7 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 25,4 | 31,9 | 39,2 |
| Потери тепла в тепловой сети, Гкал | 819,0 | 139,8 | 123,6 | 115,4 | 83,9 | 48,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 79,8 | 100,1 | 123,1 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 5480,0 | 935,4 | 826,7 | 772,0 | 561,3 | 322,2 |  |  |  | 35,1 | 534,2 | 669,5 | 823,6 |
| Величина использования тепловой мощности оборудования, % | 46,93 | 8,01 | 7,08 | 6,61 | 4,81 | 2,76 |  |  |  | 0,30 | 4,57 | 5,73 | 7,05 |

Таблица 23 – Сведения в выработке тепловой энергии на котельной №5

| Период | год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность работы котельной, сут | 351 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 17 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Продолжительность отопительного сезона, сут | 240 | 31 | 28 | 31 | 30 | 25 |  |  |  | 3 | 31 | 30 | 31 |
| Средняя температура наружного воздуха за период | -3,1 | -11,1 | -10,4 | -5,4 | 1,3 | 7,6 | 13,6 | 15,7 | 14,1 | 8,9 | 2,9 | -2,6 | -7,2 |
| Расчетное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал | 5439,5 | 966,3 | 851,8 | 777,0 | 536,6 | 278,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,2 | 501,4 | 662,0 | 836,8 |
| Расчетное потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал | 1526,472 | 197,2 | 178,1 | 197,2 | 190,8 | 159,0 |  |  |  | 19,1 | 197,2 | 190,8 | 197,2 |
| Расчетное потребление тепловой энергии (итого), Гкал | 6966,0 | 1163,4 | 1029,9 | 974,2 | 727,4 | 437,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,3 | 698,6 | 852,8 | 1033,9 |
| Собственные нужды, Гкал | 418,0 | 69,8 | 61,8 | 58,5 | 43,7 | 26,3 |  |  |  | 2,9 | 41,9 | 51,2 | 62,0 |
| Потери тепла в тепловой сети, Гкал | 1394,0 | 232,8 | 206,1 | 194,9 | 145,6 | 87,6 |  |  |  | 9,7 | 139,8 | 170,7 | 206,9 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 8778,0 | 1466,1 | 1297,7 | 1227,6 | 916,7 | 551,3 |  |  |  | 60,9 | 880,3 | 1074,6 | 1302,9 |
| Величина использования тепловой мощности оборудования, % | 46,85 | 7,82 | 6,93 | 6,55 | 4,89 | 2,94 |  |  |  | 0,32 | 4,70 | 5,74 | 6,95 |

Таблица 24 – Сведения в выработке тепловой энергии котельной №68 (военный городок)

| Период | год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность работы котельной, сут | 351 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 17 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Продолжительность отопительного сезона, сут | 240 | 31 | 28 | 31 | 30 | 25 |  |  |  | 3 | 31 | 30 | 31 |
| Средняя температура наружного воздуха за период | -3,1 | -11,1 | -10,4 | -5,4 | 1,3 | 7,6 | 13,6 | 15,7 | 14,1 | 8,9 | 2,9 | -2,6 | -7,2 |
| Расчетное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал | 2466,4 | 438,1 | 386,2 | 352,3 | 243,3 | 126,3 |  |  |  | 13,3 | 227,3 | 300,2 | 379,4 |
| Расчетное потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал | 190,7 | 16,8 | 15,2 | 16,8 | 16,3 | 16,8 | 16,3 | 16,8 | 9,2 | 16,3 | 16,8 | 16,3 | 16,8 |
| Расчетное потребление тепловой энергии (итого), Гкал | 2657,1 | 455,0 | 401,4 | 369,2 | 259,6 | 143,1 | 16,3 | 16,8 | 9,2 | 29,6 | 244,2 | 316,5 | 396,3 |
| Собственные нужды, Гкал | 132,9 | 22,7 | 20,1 | 18,5 | 13,0 | 7,2 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 1,5 | 12,2 | 15,8 | 19,8 |
| Потери тепла в тепловой сети, Гкал | 398,6 | 68,2 | 60,2 | 55,4 | 38,9 | 21,5 | 2,4 | 2,5 | 1,4 | 4,4 | 36,6 | 47,5 | 59,4 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 3188,5 | 546,0 | 481,7 | 443,0 | 311,6 | 171,7 | 19,6 | 20,2 | 11,1 | 35,5 | 293,0 | 379,7 | 475,5 |
| Величина использования тепловой мощности оборудования, % | 61,54 | 10,54 | 9,30 | 8,55 | 6,01 | 3,31 | 0,38 | 0,39 | 0,21 | 0,68 | 5,66 | 7,33 | 9,18 |

Сведения о фактическом потреблении тепловой энергии на нужды отопления приведены в таблице 25.

Таблица 25 – Сведения о потреблении тепловой энергии

| Наименования показателя | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | Фактический расход тепла на нужды отопления, Гкал/год | Расчетно-нормативный расход тепла на нужды отопления, Гкал/год | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0,8896 | 1086,5 | 1342,8 | -19,1 |
| Котельная №3 (2017-2019 гг.) | 0,6559 | 951,3 | 1600,9 | -40,6 |
| Котельная №4 | 1,9502 | 4400,0 | 5129,6 | -14,2 |
| Котельная №5 | 5,3727 | 6966,0 | 14784,2 | -52,9 |
| Котельная №68 | 0,9626 | 2657,124 | 2625,2 | 1,22 |

По данным таблицы видно, что фактический расход тепловой энергии на нужды отопления ниже расчетно-нормативного расхода, определенного по тепловой нагрузке потребителей, за исключением котельной 68 (рекомендуется рассмотреть варианты утепления зданий и внедрения энергосберегающих мер (автоматизация тепловых узлов, замена окон и т.п.)

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление в соответствии с Приказом Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия N 196  от 29 июля 2016 г. приведены в таблице 26

Таблица 26 - Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление

| Категория МКД | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого и нежилого помещения в месяц) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пряжинский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |  |  |  |  |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома с каркасно-засыпными стенами | многоквартирные и жилые дома со стенами из арболита и крупнопанельных блоков |
| 1 | 0,0348 (0,0232) | 0,0348 (0,0232) | 0,0348 (0,0232) | 0,0348 (0,0232) |  |
| 2 | 0,03465 (0,0231) | 0,03465 (0,0231) | 0,03465 (0,0231) | 0,03465 (0,0231) |  |
| 3-4 |  | 0,0345 (0,023) | 0,0345 (0,023) | 0,0345 (0,023) |  |
| 5 |  | 0,0342 (0,0228) | 0,0342 (0,0228) |  |  |

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в соответствии с Приказом Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия N 42  от 28 августа 2018 г. приведены в таблице 27.

Таблица 27 - Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению

| N п/п | Вид благоустройства | Холодное водоснабжение |  | Горячее водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В жилых помещениях, куб.м на 1 человека в месяц | На общедомовые нужды, куб. м на 1 кв.м общей площади общего имущества дома в месяц | В жилых помещениях, куб.м на 1 человека в месяц | На общедомовые нужды, куб. м на 1 кв.м общей площади общего имущества дома в месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение в домах, оборудованных душами и ваннами | 4,2 | 0,050 | 2,9 | 0,036 |
| 2 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение в домах, оборудованных душами (без ванн) | 3,8 | 0,045 | 2,4 | 0,030 |
| 3 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение в домах, не оборудованных ваннами и душами | 3,0 | 0,030 | 1,6 | 0,021 |
| 4 | Централизованное холодное водоснабжение с использованием водонагревателей на твердом топливе в домах, оборудованных душами и ваннами | 6,0 | 0,086 |  |  |
| 5 | Централизованное холодное водоснабжение с использованием газовых и электрических водонагревателей в домах, оборудованных душами и ваннами | 6,7 | 0,086 |  |  |
| 6 | Централизованное холодное водоснабжение с использованием газовых и электрических водонагревателей в домах, оборудованных душами без ванн | 6,1 | 0,075 |  |  |
| 7 | Централизованное холодное водоснабжение с использованием газовых и электрических водонагревателей в домах, не оборудованных ваннами и душами | 4,5 | 0,051 |  |  |
| 8 | Централизованное холодное водоснабжение в домах с централизованным водоотведением (без водонагревателей, ванн и душа) | 2,0 | 0,045 |  |  |
| 9 | Централизованное холодное водоснабжение в домах без централизованного водоотведения (без водонагревателей, ванн и душа) | 1,3 | 0,030 |  |  |
| 10 | Централизованное холодное водоснабжение в домах без централизованного водоотведения (слив в яму), оборудованных ваннами, душами | 7,2 | 0,086 |  |  |
| 11 | Холодное водоснабжение из уличных водоразборных колонок | 1,0 |  |  |  |

## Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей приведен в таблице 28.

Таблица 28 – Технические характеристики системы теплоснабжения

| Зона действия котельной | Ед. изм. | Существующее положение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная №1 | Котельная №3 (2017-2019 гг.) | Котельная №4 | Котельная №5 | Котельная №68 п. Площадка |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,33 | 1,63 | 4,3 | 6,9 | 1,9 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,33 | 1,63 | 4,3 | 6,9 | 1,9 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,030 | 0,023 | 0,116 | 0,322 | 0,095 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 0,267 | 0,265 | 1,428 | 1,643 | 0,285 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,8896 | 0,6559 | 1,9502 | 5,3727 | 0,9626 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,143 | 0,686 | 0,81 | -0,438 | 0,557 |

По данным таблицы видно, что в зоне действия Котельной №5 существует дефицит тепловой мощности, для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести реконструкцию котельной №5. В зонах действия других котельных пгт. Пряжа  существует резерв тепловой мощности. Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника.

Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Основные причины возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения:

1. Возникновение непокрываемых дефицитов или снижение нормативных резервов мощности может происходить при отказе теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств и пере смотрение ими своих планов в меньшую сторону. Понятно, что модернизация основного оборудования является необходимым и постоянным аспектом деятельности любой теплоэнергетической компании, иначе износ и выбытие оборудования могут стать причиной снижения надежности теплоснабжения, причиной роста удельных издержек, а впоследствии и причиной дефицита мощности.

2. Рост объемов теплопотребления в связи с подключением новых потребителей.

## Часть 7. Балансы теплоносителя.

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 5 котельных. Устройствами химводоподготовки котельная не оборудована.

В случае отсутствия ХВП минеральные отложения приводят к значительным потерям мощности котлов, а в некоторых случаях могут полностью заблокировать работу котельной из-за закупоривания внутренней конструкции водогрейного оборудования или образования очаговой коррозии.

Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует.

Для восполнения потерь теплоносителя в котельной предусмотрена подпитка тепловой сети. Среднегодовая норма утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе, не установлены. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице 29.

Таблица 29 - Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/час

| Наименование котельной | Показатели баланса производительности ВПУ | Ед. изм. | Существующее положение |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 0,8896 |
|  | объём системы теплоснабжения | м. куб. | 57,38 |
|  | нормативные утечки | м. куб./ч | 0,14 |
|  | Часовой расход воды | м. куб./ч | 0,36 |
| Котельная №3 (2017-2019 гг.) | присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 0,6559 |
|  | объём системы теплоснабжения | м. куб. | 42,31 |
|  | нормативные утечки | м. куб./ч | 0,11 |
|  | Часовой расход воды | м. куб./ч | 0,32 |
| Котельная №4 | присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 1,9502 |
|  | объём системы теплоснабжения | м. куб. | 125,79 |
|  | нормативные утечки | м. куб./ч | 0,31 |
|  | Часовой расход воды | м. куб./ч | 1,49 |
| Котельная №5 | присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 5,3727 |
|  | объём системы теплоснабжения | м. куб. | 346,54 |
|  | нормативные утечки | м. куб./ч | 0,87 |
|  | Часовой расход воды | м. куб./ч | 2,36 |
| Котельная №68 п. Площадка | присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 0,9626 |
|  | объём системы теплоснабжения | м. куб. | 62,09 |
|  | нормативные утечки | м. куб./ч | 0,16 |
|  | Часовой расход воды | м. куб./ч | 0,15 |

Фактические потери теплоносителя превышают нормативные утечки, для снижения потерь теплоносителя необходимо провести реконструкцию тепловой сети с заменой изношенных участков тепловых сетей.

## Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

В качестве топлива на Котельная №68 (п. Площадка), котельной №3 используется уголь, на котельной №1 – уголь и дрова, на котельной №4 – щепа, торф, на котельной №5 – мазут, щепа, торф

Сведения о потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 30.

Таблица 30 – Потребление топлива в котельных на цели теплоснабжения

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная №1 | Котельная №3 (2017-2019 гг.) | Котельная №4 | Котельная №5 | Котельная №68 п. Площадка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | - | Уголь, дрова | Уголь | Щепа, торф | Мазут, щепа, торф | Уголь |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 277,63 | 333,23 | 263,82 | 263,82 | 262 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 396,45 | 432,1 | 1445,7 | 2315,8 | 835,40 |
| Расход натурального топлива |  | 128,60 тн; 1090,40 куб.м | 547,2 тн | 1094,50 тн | 101,65 тн; 5991,57 куб. м 1165,00 тн | 1116,84 |

Сложности с обеспечением теплоисточника топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха в поселении отсутствуют.

## Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Ограничений в подаче тепла не отмечено. На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями. Сведения о нарушениях в подаче тепловой энергии отсутствуют.

В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов ) и потребителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 ºС, в промышленных зданиях ниже +8 ˚, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до +12 ºС;

промышленные здания до +8 ºС;

Третья категория – остальные здания.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети (не резервируемых участков) по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением алгоритма, используя методику в пункте 169 в Приложении 9 Методических рекомендаций.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СП 124.13330. 2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

- Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- средневзвешенная частота ( интенсивность) устойчивых отказов участков тепловой сети (λ0). При отсутствии данных принимается λ0 = 5,7·10-6 ;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Интенсивность отказов всей тепловой сети по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

,

где λс, 1/час – интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке, которая рассчитывается по формуле:

λс = L1 λ1+ L2 λ2+… Ln λn .

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации λ(t), , следующего вида:

λ(t)= λ0(0,1τ)α-1,

где τ - срок эксплуатации участка, лет;

α – параметр, характеризующий изменение интенсивности отказов.

Параметр α определяется по соотношению:

0,8 при сроке эксплуатации τ менее 3 лет;

α = 1 при сроке эксплуатации τ от 3 до 17 лет;

0,5·еτ/20 при сроке эксплуатации τ более 17 лет.

Результаты расчета надежности систем теплоснабжения приведен в таблице 31.

Таблица 31 – Надежность систем теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Протяженность тепловой сети. м | Вероятность безотказной работы | Допустимое значение вероятности безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 396,0 | 0,78440 | 0,86 |
| Котельная №3 (2017-2019 гг.) | 880,0 | 0,8993 |  |
| Котельная №4 | 2120,3 | 0,73178 |  |
| Котельная №5 | 3705,4 | 0,51227 |  |
| Котельная №68 | 1,697 | 0,02826 |  |

Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения котельных №1, №4, №5, №68 не превышает минимально допустимое значение вероятности безотказной работы (0,86). Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков.

## Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Технико-экономические показатели работы котельной представлены в Таблицах 32.

Таблица 32 - Технико-экономические показатели котельной

| Параметры | Существующее положение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1 | Котельная №3 (2017-2019 гг.) | Котельная №4 | Котельная №5 | Котельная №68 п. Площадка |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 1,33 | 1,63 | 4,3 | 6,9 | 1,9 |
| Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,030 | 0,023 | 0,116 | 0,322 | 0,095 |
| Потери в тепловой сети, Гкал/час | 0,267 | 0,265 | 1,428 | 1,643 | 0,285 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,8896 | 0,6559 | 1,9502 | 5,3727 | 0,9626 |
| Вид топлива | Уголь, дрова | Уголь | Щепа, торф | Мазут, щепа, торф | Уголь |
| Наименование тепловой установки | КВр-0,35 (3 шт.) КВр-0,4 | КВр-0,63 (2 шт.) | КВУ-2500 (2 шт.) | Висман Путки Оу | Водогрейный котел (2 шт.) |
| Средняя температура воздуха в отопительный период, 0С | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | -3,1 |
| Продолжительность отопительного периода, часов | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 |
| Выработка тепловой энергии на котельной, Гкал | 1428 | 1296,7 | 5480 | 8778 | 3188,55 |
| Собственные нужды, Гкал | 35,8 | 32,7 | 260,95 | 418 | 132,9 |
| Потери в тепловой сети, Гкал | 305,7 | 312,7 | 819,00 | 1394 | 398,6 |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии, Гкал | 1086,5 | 951,3 | 4400 | 6966 | 2657,1 |
| Расход условного топлива в год, т у.т. | 396,45 | 432,1 | 1445,7 | 2315,8 | 835,40 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 277,63 | 333,23 | 263,82 | 263,82 | 262 |

Таблица 33 – Показатели финансово-хозяйственной деятельности Филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. |  |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 2 550 291,00 | 3 054 408,56 |  | 3 312 952,42 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 2 555 427,89 | 3 424 944,43 |  | 3 500 479,86 |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс руб | 460 314,97 | 640 943,54 |  | 733 193,17 |
| 2.2 | Расходы на топливо | тыс руб | 838 032,27 | 1 163 926,64 |  | 1 176 825,11 |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 26 784,76 | 115 260,81 |  | 105 443,77 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс руб | 105 091,29 | 105 119,97 |  | 107 390,63 |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 2 757,03 | 3 065,96 |  | 2 083,30 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 126 210,74 | 157 080,39 |  | 175 236,79 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 36 249,02 | 44 964,96 |  | 50 905,42 |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 72 043,33 | 82 291,78 |  | 128 057,41 |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 17 818,29 | 14 129,98 |  | 10 157,29 |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 250 162,42 | 296 607,45 |  | 266 316,91 |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс руб | 619 963,76 | 801 552,93 |  | 744 870,04 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | -5 136,89 | -370 535,87 |  | -187 527,45 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | -5 136,89 | -370 535,87 |  | -187 527,45 |
| 5 | Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс руб | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

По данным таблицы видно, что Филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» работает в условиях отсутствиям прибыли от своей деятельности по производству и передаче тепловой энергии.

Таблица 34 – Показатели финансово-хозяйственной деятельности филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 |  |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 31 142,34 |  |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 76 661,24 |  |
| 2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс руб | 0,00 |  |
| 2.2 | Расходы на топливо | тыс руб | 22 408,71 |  |
| 2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 8 101,89 |  |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс руб | 528,58 |  |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 0,00 |  |
| 2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 26 801,90 |  |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 8 094,17 |  |
| 2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 6 805,95 |  |
| 2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 2 055,40 |  |
| 2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 0,00 |  |
| 2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 0,00 |  |
| 2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 0,00 |  |
| 2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 88,48 |  |
| 2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 0,00 |  |
| 2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс руб | 1 776,16 |  |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | -45 518,90 |  |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | 0,00 |  |
| 5 | Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс руб | 0,00 |  |
| 6 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 |  |

По данным таблицы 34 видно, что филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО работает в условиях отсутствия прибыли от своей деятельности по производству и передаче тепловой энергии.

## Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам устанавливаются цены (тарифы) на тепловую энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения с целью реализации потребителям.

В таблице 35 приведены тарифы на тепловую энергию и теплоноситель оплачиваемый потребителями.

Таблица 35 – Сведения о тарифах на услуги теплоснабжения

| Дата и № приказа Службы по тарифам | Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (с НДС), | Срок действия тарифа |
| --- | --- | --- |
| Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» |  |  |
| Постановление №289 от 18.12.2015 г. | 1738,40 | 01.01.2016 – 30.06.2016 |
|  | 1877,47 | 01.07.2016 – 31.12.2016 |
| Постановление №231 от 20.12.2016 г. | 1877,47 | 01.01.2017 – 30.06.2017 |
|  | 2030,36 | 01.07.2017 – 31.12.2017 |
| Постановление №231 от 20.12.2016 г., Постановление №160 от 19.12.2017 г. | 2030,36 | 01.01.2018 – 30.06.2018 |
|  | 2030,36 | 01.07.2018 – 31.12.2018 |
| ООО «Питэр-Пит» |  |  |
| Постановление №216 от 02.12.2015 г. | 2198,49 | 01.01.2016 – 30.06.2016 |
|  | 2207,60 | 01.07.2016 – 31.12.2016 |
| Постановление №128 от 16.11.2016 г. | 2207,60 | 01.01.2017 – 30.06.2017 |
|  | 2263,32 | 01.07.2017 – 31.12.2017 |
| Постановление №118 от 19.12.2017 г. | 2263,32 | 01.01.2018 – 30.06.2018 |
|  | 2353,86 | 01.07.2018 – 31.12.2018 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |  |  |
| Постановление №41от 11.07.2017 г. | - | 01.01.2017 – 30.06.2017 |
|  | 2912,69 | 01.07.2017 – 31.12.2017 |
| Постановление №41от 11.07.2017 г. | 2912,69 | 01.01.2018 – 30.06.2018 |
|  | 2938,8 | 01.07.2018 – 31.12.2018 |
| ООО «БИОТОП» |  |  |
| Постановление №84от 19.09.2019 г. | 2 281,64 | с 25.09.2019 по 31.12.2020 |

По данным таблицы видно, что тариф Филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»на производство и передачу тепловой энергии в 2016-2018 годах увеличился на 16,7%, тариф филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО в 2017-2018годах увеличился на 1,0%.

Динамика изменения тарифов приведена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Динамика измерения тарифов Филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»

Регулирование  тарифов  (цен)  основывается  на  принципе  обязательности  раздельного учета  организациями,  осуществляющими  регулируемую  деятельность,  объемов  продукции (услуг),  доходов  и  расходов  по  производству,  передаче  и  сбыту  энергии  в  соответствии  с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

−  на топливо;

−  на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

−  на   оплату   услуг,   оказываемых   организациями,   осуществляющими   регулируемую деятельность;

−  на сырье и материалы;

−  на ремонт основных средств;

−  на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

−  на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

−  прочие расходы.

Таблица 36 – Структура установленных тарифов на тепловую энергию (Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1»)

| Структура установленных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую филиалом "Карельский" ПАО "ТГК-1" на территории Петрозаводского городского округа, Пряжинского и Прионежского районах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования показателей | Установлено на 2016 год | Установлено на 2017 год | Установлено на 2018 год | Установлено на 2019 год |
|  | всего | всего | всего | всего |
| Объемные показатели (Гкал): |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 1 771 966 | 1 684 506 | 1 683 281 | 1 718 646 |
| в т.ч. на собственные нужды котельной | 6 628 | 4 634 | 4 285 | 4 128 |
| Отпуск тепла в сеть ТСО | 1 765 338 | 1 679 872 | 1 678 996 | 1 714 518 |
| в т.ч. потери тепловой энергии в сетях ТСО | 49 488 | 50 605 | 52 499 | 52 480 |
| отпуск потребителям, непосредственно подключенным к тепловым сетям ТСО в Петрозаводском ГО | 53 276 | 67 492 | 76 120 | 89 393 |
| Покупная тепловая энергия | 326 023 | 349 575 | 346 528 | 339 302 |
| Потери тепловой энергии | 262 034 | 234 567 | 231 796 | 228 709 |
| Реализация тепловой энергии | 1 726 562 | 1 676 783 | 1 665 109 | 1 683 239 |
| Расходы на покупку энергетических ресурсов (тыс. руб.): | 2 278 943,70 | 2 330 459,90 | 2 317 477,43 | 2 251 611,88 |
| Топливо | 75 106,26 | 49 978,87 | 46 422,63 | 58 980,30 |
| Холодная вода | 2 452,28 | 1 304,25 | 1 015,73 | 929,92 |
| Электрическая энергия | 20 657,39 | 12 133,52 | 5 487,08 | 5 280,40 |
| Тепловая энергия | 1 711 746,63 | 1 877 869,91 | 1 903 196,77 | 1 878 663,83 |
| Передача тепловой энергии | 468 981,14 | 389 173,35 | 361 355,23 | 307 757,43 |
| Операционные расходы (тыс. руб.): | 252 345,50 | 230 566,36 | 236 706,34 | 242 755,15 |
| Сырье и материалы | 2 844,70 | 2 978,40 | 3 057,72 | 3 135,85 |
| Ремонт основных фондов | 21 033,56 | 27 050,00 | 27 770,34 | 28 479,99 |
| Оплата труда | 20 924,31 | 21 907,75 | 22 491,15 | 23 065,89 |
| Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера | 191 203,00 | 159 335,83 | 163 578,95 | 167 759,06 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг | 10 339,93 | 8 833,37 | 9 068,61 | 9 300,35 |
| Арендная плата, лизинг | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 159,78 | 6 317,19 |
| Неподконтрольные расходы (тыс. руб.): | 28 384,85 | 59 705,99 | 90 477,77 | 129 463,23 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 8 322,20 | 8 322,20 | 1 160,46 | 914,67 |
| Арендная плата в части имущества по теплоснабжению | 12 665,00 |  |  |  |
| Концессионная плата |  | 2 966,10 | 2 966,10 |  |
| Расходы по сомнительным долгам | 1 120,36 | 41 446,27 | 41 566,58 | 38 315,58 |
| Страховые взносы | 6 277,29 | 6 572,32 | 6 792,33 | 6 965,90 |
| Амортизация |  | 399,09 | 37 992,30 | 83 267,08 |
| Прибыль (тыс. руб.) | 65 327,00 | 134 064,73 | 252 990,22 | 105 102,47 |
| Недополученный доход (тыс. руб.) |  |  | 1 012,00 | 202 509,30 |
| Избыток средств (тыс. руб.) |  |  | 33 614,00 | 35 194,35 |
| Необходимая валовая выручка (тыс. руб.) | 2 625 001,05 | 2 754 796,98 | 2 865 049,77 | 2 896 247,68 |
| Тарифы, руб./Гкал: |  |  |  |  |
| с 01.01. по 30.06. | 1 473,22 | 1 591,08 | 1 720,64 | 1 720,64 |
| с 01.07. по 31.12. | 1 591,08 | 1 720,64 | 1 720,64 | 1 720,64 |

Большую часть в структуре утвержденного тарифа на производство и передачу тепловой энергии для Филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» составляют расходы на приобретение тепловой энергии для передачи ее для нужд потребителей. Увеличение тарифа связано с увеличением расходов на покупку энергетических ресурсов (топлива, тепловой энергии, электроэнергии и воды).

Таблица 37 – Структура установленных тарифов на тепловую энергию (Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО)

| Наименования показателей | Установлено ГК РК ГК РК с 20.07.2017 |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | уд. вес, % |
| Объемные показатели (Гкал): |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 36 861,9 |  |
| в т.ч. на собствен нужды котельной | 1 372,9 |  |
| Отпуск тепла в сеть | 35489,0 |  |
| в т.ч. потери тепловой энергии | 3 802,4 |  |
| Реализация тепловой энергии | 31 686,6 |  |
| Расходы, связанные с производством и реализацией т/э (тыс. руб.): | 88 675,81 | 95,9 |
| Топливо | 37 181,6 | 40,2 |
| Прочие приобретаемые энергетические ресурсы | 10 832,3 | 11,7 |
| Сырье и материалы | 65,3 | 0,1 |
| Ремонт основных фондов | 1 921,6 | 2,1 |
| Оплата труда и отчисления на социальные нужды | 38 674,9 | 41,8 |
| Прочие расходы: | 3 782,1 | 4,1 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг | 776,0 | 0,8 |
| Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ |  |  |
| Расходы на служебные командировки | 38,5 | 0,04 |
| Расходы на обучение персонала | 56,5 | 0,06 |
| Расходы на страхование произв. объектов | 21,8 | 0,02 |
| Другие расходы | 2 889,3 | 3,1 |
| Итого | 92 457,9 | 100,0 |
| Прибыль | 173,7 |  |
| Всего | 92 631,7 |  |
| Тариф, руб./Гкал: |  |  |
| с 20.07.2017 по 30.06.2018 | 2 912,69 |  |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 2 938,80 |  |

Большую часть в структуре утвержденного тарифа на производство и передачу тепловой энергии для Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО составляют расходы на приобретение котельно-печного топлива (40%) и оплата труда сотрудников (41,8%).

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для каждого потребителя, в отношении которого принято решение о подключении к системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством, исходя из подключаемой тепловой нагрузки в индивидуальном порядке.

Услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на территории поселения не предоставляются. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

## Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

Системы теплоснабжения пгт. Пряжа  находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к производству тепловой энергии для теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха отопительного зимнего периода. При проведении анализа существующего положения систем теплоснабжения был выявлен ряд факторов, способных снизить качество и эффективность теплоснабжения пгт. Пряжа :

- высокий процент износа трубопроводов;

- отсутствие приборов учета у потребителей (отсутствие сведений о фактических потерях тепла);

- отсутствует корректная наладка тепло-гидравлических режимов работы систем теплоснабжения, что приводит к повышенному расходу теплоносителя.

Все вышеперечисленные причины приводят к увеличению ремонтного фонда и, как следствие, росту тарифа на отпущенную тепловую энергию.

Для улучшения и нормализации системы теплоснабжения пгт. Пряжа  рекомендуется:

- оснастить потребителей приборами учета;

- произвести реконструкцию (замену) трубопроводов системы теплоснабжения исчерпавших свой срок службы (3679 м);

- произвести гидравлическую наладку системы теплоснабжения путем расстановки дроссельно-сужающих устройств.

Надежность системы теплоснабжения характеризуется частотой возникновения отказов и величиной снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором все заданные функции выполняются в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Основными причинами, приводящими к снижению надежного теплоснабжения является высокий процент износа тепловых сетей и теплоснабжение потребителей от одного источника. Основная причина износа тепловых сетей - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые, как показывает практика, приходится 60 % всех повреждений.

По данным, полученным от ресурсоснабжающих организаций, предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

# ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

На территории пгт. Пряжа можно выделить следующие области застройки:

Общественно-деловая застройка

Центр поселка - пересечение ул. Советской и Мелентьевой, здесь расположены основные объекты социально-бытового обслуживания, органы местного самоуправления, центр досуга и творчества, поликлиника, гостиница.

Жилая застройка

Это основной жилой массив поселка, сложившийся в своей планировочной структуре в капитальной среднеэтажной застройке (2-5 эт), с прилегающими  массивами малоэтажной застройки – в районе улиц Мелентьевой – Гагарина и Советской со скверы с памятниками, скульптурами. Выше на север находится болото, которое мешает объединению застройки в единую планировочную структуру.

Также среднеэтажная застройка находится по ул. Заречной и Октябрьской.

Усадебная и малоэтажная застройка расположена на трех холмах, разделенных болотами и ручьями, по берегу оз. Пряжинского и имеет прямоугольную сетку улиц.

Промышленная и коммунально-складская зона

Промышленные площадки находятся в северной и южной части поселка, основные коммунально-складские в западной части вдоль федеральной трассы.

К сети централизованного теплоснабжения подключено 88 жилых и административно-бытовых зданий, в том числе 63 жилых зданий и 25 административных и социально-бытовых зданий. Доля зданий подключенных к сети теплоснабжения от общего числа зданий в населенном пункте составляет 45%.

Сведения об уровне потребления тепла на цели теплоснабжения приведено в таблице 38.

Таблица 38 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Существующее положение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Отпуск тепловой энергии конечному потребителю, Гкал |
| Котельная №1 | 0,8896 | 1086,5 |
| Котельная №3 (2017-2019 гг.) | 0,6559 | 951,3 |
| Котельная №4 | 1,9502 | 4400,0 |
| Котельная №5 | 5,3727 | 6966,0 |
| Котельная №68 | 0,9626 | 2657,1 |

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой со-временной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Измерение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде не планируется. В настоящее время темпы строительства жилья невелики. В основном строительство ведется за счет малоэтажной индивидуальной жилой застройки. Жилищное строительство многоквартирной жилой застройки не ожидается (кроме строительства зданий по программам переселения из ветхого и аварийного жилья). Теплоснабжение перспективной застройки предполагается осуществляться от индивидуальных источников теплоснабжения.

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах 39 и 40.

Таблица 39 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| Площадь здания, | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 40 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 |  | - |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Перспективное потребление тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, не предусматривается.

# ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывалась. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели схемы теплоснабжения для поселений с численностью населения менее 100 тыс. чел. не является обязательной.

# ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Целью разработки описания перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки является установление дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базовом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии и определение зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 41.

Таблица 41 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2024 г. | 2024-2030гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,8896 | 0,8896 | 0,8896 | 0,8896 | 0,8896 | 0,8896 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| Котельная №3 (2017-2019 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | - | - | - |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | - | - | - |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 0,265 | 0,265 | 0,265 | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,6559 | 0,6559 | 0,6559 | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,686 | 0,686 | 0,686 | - | - | - |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,1157 | 0,1157 | 0,1157 | 0,1157 | 0,1157 | 0,1157 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 | 1,4283 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,9502 | 1,9502 | 1,9502 | 2,6062 | 2,6062 | 2,6062 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 1,643 | 1,643 | 1,643 | 1,643 | 1,643 | 1,643 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,3727 | 5,3727 | 5,3727 | 5,3727 | 5,3727 | 5,3727 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,438 | -0,438 | -0,438 | -0,438 | -0,438 | -0,438 |
| Котельная №68 (п. Площадка) |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,9626 | 0,9626 | 0,9626 | 0,9626 | 0,9626 | 0,9626 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |

Анализ таблицы 41 показывает, что в зоне действия Котельной №5 существует дефицит тепловой мощности, для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести реконструкцию котельной №5. Прочие котельные пгт. Пряжа  имеют резерв установленной мощности достаточный для обеспечения присоединенных потребителей.

Результаты гидравлического расчета с учетом перспективной нагрузки системы теплоснабжения представлены в таблицах 42-46.

Таблица 42 – Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной №1

| Протяженность тепловой сети, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 396 | 1,139 | 1,135 | 0,004 | 0,004 | 20267,31 | 8558,8 |

Пьезометрический  график  гидравлического  режима  тепловых  сетей (от котельной до самого удаленного потребителя) представлен  на Рис. 9.

Рисунок 9 – Пьезометрический график тепловой сети котельной №1

По результатам проведенных расчетов, можно сделать вывод, что при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

Таблица 43 – Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной №3

| Протяженность тепловой сети, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 880 | 1,431 | 1,426 | 0,006 | 0,006 | 40786,37 | 17231,43 |

Пьезометрический  график  гидравлического  режима  тепловых  сетей (от котельной до самого удаленного потребителя) представлен  на Рис. 10.

Рисунок 10 – Пьезометрический график тепловой сети котельной №3

По результатам проведенных расчетов, можно сделать вывод, что при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

Таблица 44 – Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной №4

| Протяженность тепловой сети, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1577 | 4,334 | 4,291 | 0,028 | 0,028 | 111026,6 | 47284,93 |

Пьезометрический  график  гидравлического  режима  тепловых  сетей (от котельной до самого удаленного потребителя) представлен  на Рис. 11.

Рисунок 11 – Пьезометрический график тепловой сети котельной №4

По результатам проведенных расчетов, можно сделать вывод, что при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

Таблица 45 – Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной №5

| Протяженность тепловой сети, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2695,6 | 29,820 | 29,224 | 0,128 | 0,128 | 147300,6 | 62976,03 |

Пьезометрический  график  гидравлического  режима  тепловых  сетей (от котельной до самого удаленного потребителя) представлен  на Рис. 12.

Рисунок 12 – Пьезометрический график тепловой сети котельной №5

По результатам проведенных расчетов, можно сделать вывод, что при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

Таблица 46  – Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной 68 п. Площадка (военный городок)

| Протяженность тепловой сети, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1697,0 | 0,9399 | 0,7691 | 0,035 | 0,035 | 73339,96 | 30741,23 |

Пьезометрический  график  гидравлического  режима  тепловых  сетей (от котельной до самого удаленного потребителя)  представлен  на Рис. 13.

Рисунок 13 – Пьезометрический график тепловой сети котельной п. Площадка (военный городок)

По результатам проведенных расчетов, можно сделать вывод, что при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

Ввиду отсутствия перспективной застройки в зоне действия существующих источников централизованного теплоснабжения, гидравлические режимы не претерпят существенных изменений по сравнению с существующим положением.

# ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В границах городского поселения выделены следующие функциональные зоны:

1. Зона жилого назначения. Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает малоэтажную индивидуальную, малоэтажную многоквартирную и среднеэтажную жилую застройку.

2. Зоны общественного назначения. Предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой активности, объектов специализированного и повседневного обслуживания, общегородских спортивных комплексов и других сооружений.

3. Зона производственного назначения. В этой зоне размещаются объекты производственно-хозяйственного комплекса: коммунальные и складские объекты, объекты жилищнокоммунального хозяйства, промышленные и производственные объекты, научно-производственные центры.

4. Зона инженерно-коммунального назначения. Зона размещения существующих и планируемых объектов инженерного и коммунального обслуживания, а также объектов хранения транспортных средств.

Генеральным планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, как на свободных территориях, так и на территории существующей индивидуальной жилой застройки, где планируется естественная регенерация жилищного фонда (строительство взамен сносимых ветхих и малоценных домов или в дополнение к ним новых домов, большей площади и этажности). Измерение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет сноса жилого фонда не планируется.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

# ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями.

Таблица 47 – Нормативная величина потерь теплоносителя, из тепловой сети

| Наименование котельной | Показатели баланса производительности ВПУ | Ед. изм. | 2017 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 0,8896 | 0,8896 | 0,8896 |
|  | объём системы теплоснабжения | м. куб. | 57,38 | 57,38 | 57,38 |
|  | нормативные утечки | м. куб./ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Аварийная подпитка | м. куб./ч | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Котельная №3 (2017-2019 гг.) | присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 0,6559 | - | - |
|  | объём системы теплоснабжения | м. куб. | 42,31 | - | - |
|  | нормативные утечки | м. куб./ч | 0,11 | - | - |
|  | Аварийная подпитка | м. куб./ч | 0,85 | - | - |
| Котельная №4 | присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 1,9502 | 2,6062 | 2,6062 |
|  | объём системы теплоснабжения | м. куб. | 125,79 | 168,09 | 168,09 |
|  | нормативные утечки | м. куб./ч | 0,31 | 0,42 | 0,42 |
|  | Аварийная подпитка | м. куб./ч | 2,52 | 3,36 | 3,36 |
| Котельная №5 | присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 5,3727 | 5,3727 | 5,3727 |
|  | объём системы теплоснабжения | м. куб. | 346,54 | 346,54 | 346,54 |
|  | нормативные утечки | м. куб./ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  | Аварийная подпитка | м. куб./ч | 6,93 | 6,93 | 6,93 |
| Котельная №68 п. Площадка | присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 0,9626 | 0,9626 | 0,9626 |
|  | объём системы теплоснабжения | м. куб. | 62,09 | 62,09 | 62,09 |
|  | нормативные утечки | м. куб./ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Аварийная подпитка | м. куб./ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 |

# ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Организация   централизованного   и   индивидуального   теплоснабжения,   а   также поквартирного      отопления осуществляется    в    соответствии    с утвержденным  документом  –  Генеральным  планом развития поселения.

На территории поселения сложилась система централизованного теплоснабжения на базе четырех котельных.

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

В настоящее время на территории поселения источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. Реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле не предусмотрена.

В связи с долгим сроком службы и ветхим состоянием котельной №5, предлагается провести реконструкцию котельной с увеличением тепловой мощности котельной.

Характеристика рекомендуемого мероприятия приведена в таблице 48.

Таблица 48 – Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Цели реализации мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция котельной №5 с увеличением тепловой мощности | Повышение надежности теплоснабжения | 2018-2030 г. |
| Реконструкция котельной №1 - замена котла КВр-0,35 -2 шт. | Повышение надежности теплоснабжения | 2022 г. |
| Реконструкция котельной №1: устройство скатной кровли, ремонт наружных стен (обшивка профнастилом) | Повышение надежности теплоснабжения | 2022 г. |
| Реконструкция котельной №1 - замена котла КВр-0,35-1 шт. | Повышение надежности теплоснабжения | 2023 г. |
| Реконструкция котельной №68 п. Площадка (военный городок) с заменой изношенного оборудования | Повышение надежности теплоснабжения | 2020-2030 г. |

Главным условием при организации централизованного теплоснабжения является расположение источника теплоснабжения в центре тепловых нагрузок с оптимальным радиусом передачи тепла, наличие на источнике современного основного оборудования, а также тепловых сетей от него.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расчета. Для расчета радиусов эффективного теплоснабжения применяется методика, изложенная в статье Ю.В. Кожарина и Д.А. Волкова «К вопросу определения эффективного радиуса теплоснабжения», опубликованной в журнале «Новости теплоснабжения №8 (август), 2012 г.»

Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.

- Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя.

Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию с утечкой теплоносителя произведен в в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям: тепловые потери и потери сетевой воды СО-153-34.20.523 2003.

- Определение пропускной способности трубопроводов водяных тепловых сетей.

Пропускная способность QDi определена в Гкал/час при температурном графике 95/70 ˚С при следующих условиях: kэ=0,5 мм, γ =958,4 кгс/м2 и удельных потерях давления на трение h=5 кгс·м/м2.

- Годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод.

Годовой отпуск тепловой энергии определим по следующей формуле:

QDiгод =QDi·kот·nзим·24·(tВ- tср.от)/(tВ-tн.от)+n·24·(QDi·(1-kот)/kгвс),

где kот- коэффициент, учитывающий долю нагрузки на отопление и вентиляции; kот=0,6;

nзим– продолжительность отопительного сезона, дней; nзим=240;

tВ- температура воздуха в помещении, ˚С; tВ=18;

tср.от– средняя температура наружного воздуха за отопительный период, ˚С; tср.от= -3,1;

tн.от – расчетная температура наружного воздуха за отопительный период, ˚С; tн.от = -29;

n – продолжительность бесперебойного горячего водоснабжения, дней;

kгвс – коэффициент, учитывающий неравномерность нагрузки ГВС;

- Определение годовых тепловых потерь в соответствии с заданным уровнем.

Примем уровень тепловых потерь согласно предоставленным данным.

- Определение допустимого расстояния двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь.

Учитывая, что годовые потери тепловой энергии зависят от длины трубопровода линейно, определяем допустимую длину теплотрассы постоянного сечения по следующей формуле:

LDiдоп = QDiпот·100/∑100QDiпот,

где ∑100QDiпот – суммарные тепловые потери на 100 метрах трассы.

Результаты расчетов представлены в таблице 49.

Таблица 49 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| Название источника | Пропускная способность трубопровода, Гкал/час | Условный проход труб, мм | Годовой отпуск энергии через трубопровод (расчет), Гкал/год | Годовые тепловые потери (расчет),Гкал/год | Суммарные тепловые потери на 100 м тепловой сети, Гкал/год | Допустимое расстояние двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0,8896 | 125,0 | 2415,65 | 362,35 | 53,55 | 676,7 |
| Котельная №3 (2017-2019 гг.) | 0,6559 | 125,0 | 1968,16 | 393,63 | 53,55 | 735,1 |
| Котельная №4 | 1,9502 | 200,0 | 5131,28 | 1026,26 | 73,2 | 1402,0 |
| Котельная №5 | 5,3727 | 250,0 | 13495,48 | 2699,10 | 88,88 | 3036,8 |
| Котельная №68 | 0,9626 | 175,0 | 2352,48 | 352,87 | 73,55 | 479,8 |

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат.

Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определятся по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

# ГЛАВА 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

В пгт. Пряжа сложилась система централизованного теплоснабжения на базе пяти котельных.

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой со-временной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

На территории поселения есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей, в связи со значительным износом. Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения при выполнении мероприятий по реконструкции тепловой сети будет осуществляться за счет замены ненадежных участков тепловых сетей на новые.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

Характеристика рекомендуемого мероприятия приведена в таблице 50.

Таблица 50 – Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Цели реализации мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция существующих сетей теплоснабжения | подключение новых потребителей, увеличение пропускной способности тепловой сети, повышение надежности теплоснабжения | 2018-2030 г. |

Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные трубы) представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между стальной и полиэтиленовой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию. Наружная оболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает слой пенополиуретановой изоляции от механических повреждений.

Преимущества предизолированных труб:

- срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет (обычные, не изолированные трубы эксплуатируются 10-15 лет);

- сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно снижаются и затраты на прокладку теплотрасс;

- отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на стальную трубу под изоляцию.

Замену участков, в связи с исчерпанием ресурса необходимо производить после проведения испытаний на гидравлическую плотность.

# ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение организовано как по закрытой схеме. Нагрев воды для нужд горячего водоснабжения осуществляется на котельных №4, №5, №68.

# ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы.

В качестве топлива на Котельная №1 (п. Площадка), котельной №3 используется уголь, на котельной №1 – уголь и дрова, на котельной №4 – щепа, торф, на котельной №5 – мазут, щепа, торф Поставка котельно-печного топлива осуществляется по графику, разработанного с учетом поддержания аварийного запаса топлива. Хранения топлива осуществляется на открытых площадках. Загрузка топлива в котлы осуществляется вручную персоналом.

Перспективные топливные балансы приведены в таблице 51.

Таблица 51 - Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения

| Котельная | Ед. изм. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | Уголь, дрова | Уголь, дрова | Уголь, дрова | Уголь, дрова | Уголь, дрова |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 277,63 | 293,76 | 293,76 | 293,76 | 293,76 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 396,45 | 396,45 | 396,45 | 396,45 | 396,45 |
| Котельная №3 (2017-2019 гг.) |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | Уголь | Уголь | Уголь | - | - |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 333,23 | 324,69 | 324,69 | - | - |
| Расход условного топлива | т у.т. | 432,10 | 432,10 | 432,10 | - | - |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | щепа, торф | щепа, торф | щепа, торф | щепа, торф | щепа, торф |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 263,82 | 263,82 | 263,82 | 263,82 | 263,82 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 1445,7 | 1445,7 | 1445,7 | 1787,8 | 1787,8 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | Мазут, щепа, торф | Мазут, щепа, торф | Мазут, щепа, торф | Мазут, щепа, торф | Мазут, щепа, торф |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 263,82 | 263,82 | 263,82 | 263,82 | 263,82 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 2315,8 | 2315,8 | 2315,8 | 2315,8 | 2315,8 |
| Котельная №68 (п. Площадка) |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 835,40 | 835,40 | 835,40 | 835,40 | 835,40 |

Для обеспечения бесперебойной работы системы теплоснабжения, котельная должны быть обеспечена необходимым запасом топлива.

Расчеты нормативных  объемов запаса резервного топлива выполнены в соответствии с Приказ Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. N 377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения".

1. Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

тыс. т.

где: Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

НСР.Т - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т у.т./Гкал;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу

2. Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузо-разгрузочные работы (таблица 52).

Таблица 52 – Сведения о количестве суток

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут. |
| --- | --- | --- |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
|  | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
|  | автотранспорт | 5 |

4. Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

по твердому топливу - 45 суток;

по жидкому топливу - 30 суток.

Расчет производится по формуле:

тыс.т.

где:  - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки;

НСР.Т - расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг у.т./Гкал;

Т - количество суток.

5. Для организаций, эксплуатирующих отопительные (производственно-отопительные) котельные на газовом топливе с резервным топливом, в состав НЭЗТ включается количество резервного топлива, необходимое для замещения (ВЗАМ) газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.

Значение ВЗАМ  определяется по данным об ограничении подачи газа газоснабжающими организациями в период похолоданий, установленном на текущий год.

С учетом отклонений фактических данных по ограничениям от сообщавшихся газоснабжающими организациями за текущий и два предшествующих года значение ВЗАМ может быть увеличено по их среднему значению, но не более чем на 25 процентов.

тыс.т.

где: ТЗАМ - количество суток, в течение которых снижается подача газа;
dЗАМ - доля суточного расхода топлива, подлежащего замещению;
КЗАМ - коэффициент отклонения фактических показателей снижения подачи газа;
КЭКВ - соотношение теплотворной способности резервного топлива и газа

6. НЭЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно (до начала отопительного сезона), определяется по общему плановому расходу топлива на весь отопительный период по общей его длительности.
Расчет производится по формуле:

тыс.т.

где: QСР - среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение отопительного периода, Гкал/сутки;

НСР - средневзвешенный норматив удельного расхода топлива, за отопительный период, т у.т./Гкал;

Т - длительность отопительного периода, сут.

ННЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно, не рассчитывается.

Результаты расчета нормативного запас топлива приведены в таблице 53.

Таблица 53 - Нормативные запасы аварийных видов топлив

| Источник тепловой энергии | Вид топлива | Этапы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый год 2017 |  |  | 2025 |  |  | 2030 |  |  |
|  |  | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ |
| Котельная №1 | Уголь | 0,01589 | 0,10213 | 0,11801 | 0,01589 | 0,10213 | 0,11801 | 0,01589 | 0,10213 | 0,11801 |
| Котельная №3 (2017-2019 гг.) | Уголь | 0,01115 | 0,07170 | 0,08285 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 | Щепа | 0,00949 | 0,060976 | 0,07046 | 0,01855 | 0,11923 | 0,13778 | 0,01855 | 0,11923 | 0,13778 |
| Котельная №5 | Мазут | 0,00586 | 0,052707 | 0,05856 | 0,00586 | 0,052707 | 0,05856 | 0,00586 | 0,052707 | 0,05856 |
| Котельная 68 | Уголь | 0,022 | 0,142 | 0,164 | 0,022 | 0,142 | 0,164 | 0,022 | 0,142 | 0,164 |

# ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения.

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями. Сведения о нарушениях в подаче тепловой энергии отсутствуют.

Таблица 54 – Надежность систем теплоснабжения (с учетом реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения)

| Источник тепловой энергии | Протяженность тепловой сети. м | Вероятность безотказной работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущее значение | По состоянию на 2025 г. | По состоянию на 2030 г. |
| Котельная №1 | 396,0 | 0,78440 | 0,85443 | 0,92446 |
| Котельная №3 (2017-2019 гг.) | 880,0 | 0,8993 | 0,94630 | 0,99329 |
| Котельная №4 | 2120,3 | 0,73178 | 0,85933 | 0,98688 |
| Котельная №5 | 3705,4 | 0,51227 | 0,75564 | 0,999 |
| Котельная №68 | 1,697 | 0,02826 | 0,4845 | 0,94074 |

Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция. CHип 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

z=β×lntв−tнtв.а−tн,

где tв.а - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);

tв=20∘С - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

β=40 ч - коэффициент аккумуляции помещения (здания).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Результаты расчета приведены в таблице 55.

Таблица 55 – Расчет времени снижения температуры до критического значения.

| Температура воздуха, °С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Температура в отапливаемом помещении, °С | Критерий отказа теплоснабжения, °С | Коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч | Период времени снижения температуры z, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -36 ¸-34,1 | 9 | 20 | 12 | 40 | 6,2874 |
| -34 ¸-32,1 | 18 | 20 | 12 | 40 | 6,5452 |
| -32 ¸-30,1 | 26 | 20 | 12 | 40 | 6,8250 |
| -30 ¸-28,1 | 35 | 20 | 12 | 40 | 7,1299 |
| -28 ¸-26,1 | 53 | 20 | 12 | 40 | 7,4634 |
| -26 ¸-24,1 | 70 | 20 | 12 | 40 | 7,8298 |
| -24 ¸-22,1 | 88 | 20 | 12 | 40 | 8,2341 |
| -22 ¸-20,1 | 114 | 20 | 12 | 40 | 8,6826 |
| -20 ¸-18,1 | 140 | 20 | 12 | 40 | 9,1830 |
| -18 ¸-16,1 | 149 | 20 | 12 | 40 | 9,7449 |
| -16 ¸-14,1 | 193 | 20 | 12 | 40 | 10,3804 |
| -14 ¸-12,1 | 219 | 20 | 12 | 40 | 11,1053 |
| -12 ¸-10,1 | 254 | 20 | 12 | 40 | 11,9397 |
| -10 ¸-8,1 | 324 | 20 | 12 | 40 | 12,9109 |
| -8 ¸-6,1 | 412 | 20 | 12 | 40 | 14,0559 |
| -6 ¸-4,1 | 482 | 20 | 12 | 40 | 15,4265 |
| -4 ¸-2,1 | 631 | 20 | 12 | 40 | 17,0978 |
| -2 ¸-0,1 | 938 | 20 | 12 | 40 | 19,1829 |
| 0-1,9 | 631 | 20 | 12 | 40 | 21,8617 |
| 2-3,9 | 500 | 20 | 12 | 40 | 25,4396 |
| 4-5,9 | 491 | 20 | 12 | 40 | 30,4856 |
| 6-7,9 | 473 | 20 | 12 | 40 | 38,2205 |
| 8-9,9 | 482 | 20 | 12 | 40 | 51,9713 |
| Выше 10 | 2032 | - | - | - | - |

На рисунке представлено графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети.

Рисунок 14 - Графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети

При увеличении повышении температуры наружного воздуха период времени снижения температуры возрастает, так при температуре tн=-34°C период времени составляет z=6,2874 часов, а при температуре плюс tн=9°C - 51,9713 часов.

Период восстановления участка тепловой сети зависит от диаметра трубопроводом, большему диаметру соответствует больший период времени восстановления. Период времени восстановления участка тепловой сети диаметром 32 мм составляет 3,803 часов, а участка тепловой сети диаметром 300 мм - 15,967 часов.

По графику видно, что период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 32 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха в любом температурном диапазоне.

Период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 300 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха при температуре наружного воздуха более минус 4°C. При температуре наружного воздуха менее минус 4°C, повышается вероятность «замораживания» систем отопления зданий, в связи с тем, что период времени снижения температуры до критического значения меньше, чем период времени восстановления участков тепловой сети.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 56. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Таблица 56 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления , °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |

Согласно постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются договором теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя отпускаемого с источника тепловой энергии.

В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемое в системах теплоснабжения, возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Для этого необходимо рассмотреть возможный температурный график отпуска тепловой энергии при увеличенном расчетном удельном расходе сетевой воды на передачу тепловой энергии.

# ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 57.

Таблица 57– Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Срок реализации | Ориентировочный объем инвестиций, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция котельной №5 с увеличением тепловой мощности | 2021-2022 г. | 0,800 |
| Реконструкция котельной №1 - замена котла КВр-0,35 -2 шт. | 2022 г. | 1,600 |
| Реконструкция котельной №1: устройство скатной кровли, ремонт наружных стен (обшивка профнастилом) | 2022 г. | 2,000 |
| Реконструкция котельной №1 - замена котла КВр-0,35-1 шт. | 2023 г. | 0,800 |
| Реконструкция котельной №68 п. Площадка (военный городок) с заменой изношенного оборудования | 2020-2030 г. | 1,5 |
| Реконструкция существующих сетей теплоснабжения | 2019-2030 г. | 10,000 |

Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями.

Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения большего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий, или для выплаты процентов по займам.

При реализации низкоэффективных мероприятий, таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энергии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы за счет собственных средств, а также за счет заемных средств организаций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей.

Поэтому для снижения темпов роста тарифа предполагается, что для реализации низкоэффективных мероприятий, связанных с реконструкцией существующих систем, будут использоваться бюджетные средства.

При подключении новых потребителей, реализации мероприятий связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов, и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения.

# ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 58.

Таблица 58 - Индикаторы развития системы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2017 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях, на 1 км. сетей | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках теплоснабжения, на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал | 277,63 | 293,76 | 263,82 |
| Величина технологических потери при передаче тепловой энергии, Гкал | 305,7 | 305,7 | 305,7 |
| Котельная №3 (2017-2019 гг.) |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях, на 1 км. сетей | 0 | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках теплоснабжения, на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | - | - |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал | 333,23 | - | - |
| Величина технологических потери при передаче тепловой энергии, Гкал | 312,7 | - | - |
| Котельная №4 |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях, на 1 км. сетей | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках теплоснабжения, на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал | 263,82 | 263,82 | 263,82 |
| Величина технологических потери при передаче тепловой энергии, Гкал | 819 | 819 | 819 |
| Котельная №5 |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях, на 1 км. сетей | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках теплоснабжения, на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал | 263,82 | 263,82 | 263,82 |
| Величина технологических потери при передаче тепловой энергии, Гкал | 1394 | 1394 | 1394 |
| Котельная №1 п. Площадка |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях, на 1 км. сетей | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках теплоснабжения, на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал | 262 | 262 | 262 |
| Величина технологических потери при передаче тепловой энергии, Гкал | 398,6 | 398,6 | 398,6 |

# ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Тарифные сценарии по расчету экономически обоснованных тарифов для реализации мероприятий Актуализации Схемы разрабатывались путем прогноза фактических расходов за последний отчетный период (2017 г.), а также расходов, формирующих действующие тарифы теплоснабжающих организаций, с учетом введения инвестиционных составляющих.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию ИП организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Для выполнения анализа ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, выполнен прогноз на перспективный период до 2030 г.:

- тарифов на тепловую энергию;

- индикативной платы за подключение.

Прогноз тарифов на тепловую энергию выполнен в 2-х модельных базах:

- с учетом реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения (с учетом изменения балансов и с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ по статьям расходов);

- без учета реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения (с учетом индексов Минэкономразвития РФ к действующему тарифу на теплоэнергию).

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Для сглаживания тарифных последствий реализации мероприятий и обеспечения постепенного роста стоимости теплоэнергии (услуг по ее передаче) для потребителей, расчет тарифов на тепловую энергию выполнен с учетом постепенного нагружения тарифа расходами на возврат кредитов, привлеченных на финансирование капитальных вложений, неравными долями исходя из возможности включения необходимых средств в тариф.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе актуализированных документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года.

Реализация мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения и предусмотренных Инвестиционной программой Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» позволит повысить эффективность работы источников теплоснабжения, уменьшить нерациональное использование котельно-печного топлива, снизить величину потерь в тепловых сетях и, соответственно, уменьшить удельные эксплуатационные затраты на выработку тепловой энергии.

Величина тарифа на тепловую энергию, рассчитанная с учетом изменения балансов и с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ по статьям расходов (Тарифная модель 1), меньше величины тарифа, рассчитанного только с учетом индексов Минэкономразвития РФ к действующему тарифу на теплоэнергию (Тарифная модель 2), на 3,7%.

Таблица 59 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,047 | 1,043 | 1,045 | 1,044 | 1,043 | 1,043 | 1,023 | 1,022 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,051 | 1,042 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,026 | 1,024 | 1,022 | 1,021 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1,044 | 1,041 | 1,04 | 1,042 | 1,043 | 1,045 | 1,04 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,051 | 1,042 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,025 | 1,024 | 1,036 | 1,015 | 0,983 | 0,982 | 1 | 1 | 1 |
| Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,033 | 1,031 | 1,029 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,046 | 1,045 | 1,046 | 1,048 | 1,05 | 1,052 | 1,024 | 1,021 | 1,022 | 1,023 | 1,024 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 |

Таблица 60 – Прогноз тарифов на услуги теплоснабжения для потребителей пгт. Пряжа (ресурсоснабжающая организация - Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1»);

| Объемные показатели: | Гкал | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1480,693 | 1480,693 | 1480,693 | 1480,693 | 1480,693 | 1480,693 | 1480,693 | 1480,693 | 1480,693 | 1480,693 | 1480,693 | 1480,693 | 1480,693 |
| в т.ч. на собственные нужды котельной | Гкал | 36,25902 | 36,25902 | 36,25902 | 36,25902 | 36,25902 | 36,25902 | 36,25902 | 36,25902 | 36,25902 | 36,25902 | 36,25902 | 36,25902 | 36,25902 |
| Отпуск тепла в сеть ТСО | Гкал | 1444,434 | 1444,434 | 1444,434 | 1444,434 | 1444,434 | 1444,434 | 1444,434 | 1444,434 | 1444,434 | 1444,434 | 1444,434 | 1444,434 | 1444,434 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 | 258,8 |
| Реализация тепловой энергии | Гкал | 1185,634 | 1185,634 | 1185,634 | 1185,634 | 1185,634 | 1185,634 | 1185,634 | 1185,634 | 1185,634 | 1185,634 | 1185,634 | 1185,634 | 1185,634 |
| Расходы на покупку энергетических ресурсов: | тыс. руб. | 1911,377 | 2002,175 | 2087,98 | 2180,513 | 2275,269 | 2372,18 | 2473,222 | 2530,846 | 2587,275 | 2644,557 | 2695,764 | 2736,498 | 2777,922 |
| Топливо | тыс. руб. | 1650,873 | 1728,464 | 1802,788 | 1883,913 | 1966,805 | 2051,378 | 2139,587 | 2188,798 | 2236,951 | 2281,69 | 2327,324 | 2373,871 | 2421,348 |
| Холодная вода | тыс. руб. | 7,193848 | 7,481602 | 7,780866 | 8,092101 | 8,415785 | 8,752416 | 9,102513 | 9,402896 | 9,694386 | 9,975523 | 10,25484 | 10,53172 | 10,81607 |
| Электрическая энергия | тыс. руб. | 253,3109 | 266,2297 | 277,4114 | 288,5078 | 300,0481 | 312,0501 | 324,5321 | 332,6454 | 340,6289 | 352,8915 | 358,1849 | 352,0957 | 345,758 |
| Тепловая энергия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы: | тыс. руб. | 2437,418 | 2551,977 | 2661,712 | 2781,489 | 2903,875 | 3028,741 | 3158,977 | 3231,634 | 3302,729 | 3368,784 | 3436,16 | 3504,883 | 3574,981 |
| Необходимая валовая выручка: | тыс. руб. | 4348,796 | 4554,152 | 4749,692 | 4962,002 | 5179,144 | 5400,922 | 5632,199 | 5762,48 | 5890,004 | 6013,341 | 6131,924 | 6241,381 | 6352,903 |
| Тариф: | руб/Гкал | 3667,908 | 3841,111 | 4006,036 | 4185,105 | 4368,248 | 4555,303 | 4750,369 | 4860,252 | 4967,81 | 5071,836 | 5171,852 | 5264,172 | 5358,233 |

Результаты прогноза тарифов с учетом и без учета реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, представлены на следующем рисунке 15.

Рисунок 15 – Прогноз тарифа с учетом и без учета реализации мероприятий

Величина тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «Питэр-Пит», рассчитанная с учетом изменения балансов и с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ по статьям расходов (Тарифная модель 1), больше величины тарифа, рассчитанного только с учетом индексов Минэкономразвития РФ к действующему тарифу на теплоэнергию (Тарифная модель 2), на 3,3%.

Таблица 61 – Прогноз тарифов на услуги теплоснабжения для потребителей пгт. Пряжа (ресурсоснабжающая организация - ООО «Питэр-Пит»);

| Объемные показатели (Гкал): | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | 14258 | 14258 | 14256,9 | 14255,8 | 14254,7 | 14253,6 | 14252,5 | 14251,4 | 14250,3 | 14249,2 | 14248,1 | 14247,0 | 14245,9 |
| в т.ч. на собственные нужды котельной | 678,95 | 678,95 | 678,95 | 678,95 | 678,95 | 678,95 | 678,95 | 678,95 | 678,95 | 678,95 | 678,95 | 678,95 | 678,95 |
| Отпуск тепла в сеть ТСО | 13579,05 | 13579,05 | 13577,9 | 13576,8 | 13575,7 | 13574,6 | 13573,5 | 13572,4 | 13571,3 | 13570,2 | 13569,1 | 13568,0 | 13566,9 |
| Потери тепловой энергии | 2213 | 2213 | 2211,9 | 2210,8 | 2209,7 | 2208,6 | 2207,5 | 2206,4 | 2205,3 | 2204,2 | 2203,1 | 2202,0 | 2200,9 |
| Реализация тепловой энергии | 11366,05 | 11366,05 | 11366,05 | 11366,05 | 11366,05 | 11366,05 | 11366,05 | 11366,05 | 11366,05 | 11366,05 | 11366,05 | 11366,05 | 11366,05 |
| Расходы, связанные с производством и реализацией т/э (тыс. руб.): | 20360,47 | 21260,97 | 22134,55 | 23046,11 | 24012,23 | 25023,99 | 26104,46 | 26971,40 | 27822,84 | 28676,11 | 29552,33 | 30420,50 | 31315,55 |
| Топливо | 10632,05 | 11099,87 | 11548,29 | 12003,28 | 12500,20 | 13030,18 | 13608,67 | 14144,85 | 14673,87 | 15222,69 | 15792,03 | 16351,09 | 16929,96 |
| Прочие приобретаемые энергетические ресурсы | 3507,40 | 3647,69 | 3793,30 | 3944,73 | 4102,20 | 4265,96 | 4436,25 | 4582,29 | 4723,98 | 4860,60 | 4996,31 | 5130,81 | 5268,94 |
| Оплата услуг организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сырье и материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт основных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. за счет амортизации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата труда и отчисления на социальные нужды | 3523,70 | 3689,31 | 3847,66 | 4020,49 | 4197,06 | 4377,20 | 4565,06 | 4669,70 | 4772,06 | 4867,13 | 4964,09 | 5062,98 | 5163,84 |
| Амортизация | 2697,32 | 2824,10 | 2945,31 | 3077,61 | 3212,77 | 3350,66 | 3494,47 | 3574,56 | 3652,92 | 3725,69 | 3799,91 | 3875,61 | 3952,82 |
| Прочие расходы: | 2283,57 | 2390,90 | 2493,51 | 2605,52 | 2719,95 | 2836,69 | 2958,44 | 3026,25 | 3092,59 | 3154,19 | 3217,03 | 3281,12 | 3346,48 |
| Расходы на выполнение работ производственного характера | 2214,28 | 2318,35 | 2417,85 | 2526,45 | 2637,41 | 2750,61 | 2868,66 | 2934,42 | 2998,74 | 3058,48 | 3119,41 | 3181,55 | 3244,93 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг | 16,51 | 17,29 | 18,03 | 18,84 | 19,67 | 20,51 | 21,39 | 21,88 | 22,36 | 22,81 | 23,26 | 23,73 | 24,20 |
| Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на служебные командировки | 33,52 | 35,10 | 36,61 | 38,25 | 39,93 | 41,64 | 43,43 | 44,43 | 45,40 | 46,30 | 47,23 | 48,17 | 49,13 |
| Расходы на обучение персонала | 4,81 | 5,04 | 5,25 | 5,49 | 5,73 | 5,97 | 6,23 | 6,37 | 6,51 | 6,64 | 6,78 | 6,91 | 7,05 |
| Расходы на страхование производственных объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие расходы | 14,45 | 15,13 | 15,78 | 16,49 | 17,21 | 17,95 | 18,72 | 19,15 | 19,57 | 19,96 | 20,36 | 20,76 | 21,18 |
| Итого | 22644,05 | 23708,32 | 24725,85 | 25836,51 | 26971,23 | 28128,81 | 29336,08 | 30008,48 | 30666,29 | 31277,20 | 31900,28 | 32535,77 | 33183,92 |
| Недополученный по независящим причинам доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Товарная продукция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общехозяйственные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль | 8624,41 | 9029,76 | 9417,31 | 9840,32 | 10272,50 | 10713,39 | 11173,20 | 11429,30 | 11679,84 | 11912,51 | 12149,82 | 12391,86 | 12638,72 |
| в т.ч. за счет амортизации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 31268,46 | 32738,07 | 34143,16 | 35676,84 | 37243,73 | 38842,20 | 40509,27 | 41437,78 | 42346,13 | 43189,71 | 44050,10 | 44927,63 | 45822,64 |
| Тарифы, руб./Гкал: | 2353,9 | 2464,49 | 2570,27 | 2685,72 | 2803,67 | 2924,00 | 3049,50 | 3119,40 | 3187,78 | 3251,28 | 3316,05 | 3382,11 | 3449,49 |

Результаты прогноза тарифов с учетом и без учета реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, представлены на следующем рисунке 16.

Рисунок 16 – Прогноз тарифа с учетом и без учета реализации мероприятий

Развитие системы теплоснабжения котельной военной части (пгт. Пряжа, п. Площадка (в/ч)) предусматривает проведение работ по замене изношенного оборудования котельных и замене изношенных участков тепловых сетей. Реализация мероприятий позволит повысить эффективность использования топлива, а также сократить потери тепловой энергии при транспортировке. Значительные изменения в объемах потребления и выработки энергоресурсов не предусматриваются.

Величина тарифа на тепловую энергию, рассчитанная с учетом изменения балансов и с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ по статьям расходов (Тарифная модель 1), больше величины тарифа, рассчитанного только с учетом индексов Минэкономразвития РФ к действующему тарифу на теплоэнергию (Тарифная модель 2), на 0,3%.

Таблица 62 – Прогноз тарифов (ресурсоснабжающая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России);

| Объемные показатели (Гкал): | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | 3188,55 | 3188,55 | 3188,4 | 3188,2 | 3188,0 | 3187,8 | 3187,6 | 3187,4 | 3187,2 | 3187,0 | 3186,8 | 3186,6 | 3186,4 |
| в т.ч. на собственные нужды котельной | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 |
| Отпуск тепла в сеть ТСО | 3055,65 | 3055,65 | 3055,5 | 3055,3 | 3055,1 | 3054,9 | 3054,7 | 3054,5 | 3054,3 | 3054,1 | 3053,9 | 3053,7 | 3053,5 |
| Потери тепловой энергии | 398,6 | 398,6 | 398,4 | 398,2 | 398,0 | 397,8 | 397,6 | 397,4 | 397,2 | 397,0 | 396,8 | 396,6 | 396,4 |
| Реализация тепловой энергии | 2657,05 | 2657,05 | 2657,05 | 2657,05 | 2657,05 | 2657,05 | 2657,05 | 2657,05 | 2657,05 | 2657,05 | 2657,05 | 2657,05 | 2657,05 |
| Расходы, связанные с производством и реализацией т/э (тыс. руб.): | 7670,44 | 8014,74 | 8347,47 | 8698,21 | 9066,99 | 9451,02 | 9859,21 | 10165,04 | 10465,28 | 10762,88 | 11068,34 | 11372,31 | 11685,22 |
| Топливо | 3216,20 | 3357,72 | 3493,42 | 3631,11 | 3781,49 | 3941,88 | 4116,94 | 4279,21 | 4439,33 | 4605,43 | 4777,75 | 4946,96 | 5122,17 |
| Прочие приобретаемые энергетические ресурсы | 936,99 | 974,47 | 1013,39 | 1053,86 | 1095,94 | 1139,71 | 1185,22 | 1224,26 | 1262,13 | 1298,65 | 1334,93 | 1370,89 | 1407,82 |
| Сырье и материалы | 5,65 | 5,91 | 6,17 | 6,44 | 6,73 | 7,02 | 7,32 | 7,49 | 7,65 | 7,80 | 7,96 | 8,12 | 8,28 |
| Ремонт основных фондов | 166,22 | 174,03 | 181,50 | 189,66 | 197,99 | 206,49 | 215,36 | 220,30 | 225,13 | 229,62 | 234,20 | 238,86 | 243,63 |
| Оплата труда и отчисления на социальные нужды | 3345,37 | 3502,61 | 3652,99 | 3817,14 | 3984,84 | 4155,93 | 4334,37 | 4433,78 | 4531,04 | 4621,37 | 4713,51 | 4807,48 | 4903,32 |
| Прочие расходы: | 327,15 | 342,53 | 357,23 | 373,29 | 389,69 | 406,42 | 423,87 | 433,59 | 443,10 | 451,93 | 460,94 | 470,13 | 479,51 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг | 67,12 | 70,28 | 73,30 | 76,59 | 79,95 | 83,39 | 86,97 | 88,96 | 90,91 | 92,73 | 94,58 | 96,46 | 98,38 |
| Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на служебные командировки | 3,33 | 3,49 | 3,64 | 3,80 | 3,97 | 4,14 | 4,31 | 4,41 | 4,51 | 4,60 | 4,69 | 4,79 | 4,88 |
| Расходы на обучение персонала | 4,89 | 5,12 | 5,34 | 5,58 | 5,82 | 6,07 | 6,33 | 6,48 | 6,62 | 6,75 | 6,89 | 7,02 | 7,16 |
| Расходы на страхование произв. объектов | 1,89 | 1,97 | 2,06 | 2,15 | 2,25 | 2,34 | 2,44 | 2,50 | 2,55 | 2,60 | 2,66 | 2,71 | 2,76 |
| Другие расходы | 249,92 | 261,67 | 272,91 | 285,17 | 297,70 | 310,48 | 323,81 | 331,24 | 338,50 | 345,25 | 352,13 | 359,15 | 366,31 |
| Итого | 7997,59 | 8357,27 | 8704,70 | 9071,49 | 9456,68 | 9857,44 | 10283,07 | 10598,62 | 10908,38 | 11214,81 | 11529,28 | 11842,45 | 12164,72 |
| Прибыль (тыс. руб.) | 15,03 | 15,73 | 16,41 | 17,14 | 17,90 | 18,67 | 19,47 | 19,91 | 20,35 | 20,76 | 21,17 | 21,59 | 22,02 |
| Необходимая валовая выручка (тыс. руб.) | 16010,20 | 16730,27 | 17425,81 | 18160,13 | 18931,26 | 19733,55 | 20585,62 | 21217,16 | 21837,11 | 22450,38 | 23079,74 | 23706,49 | 24351,47 |

Результаты прогноза тарифов с учетом и без учета реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, представлены на следующем рисунке 17.

Рисунок 17 – Прогноз тарифа с учетом и без учета реализации мероприятий

# ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Федеральным законом №190 «О теплоснабжении» дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения  - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».

Согласно  п. 4 ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в  случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно  ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г., являются

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Таким образом, на основании Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, предлагается наделить статусом единой теплоснабжающей организации в Пряжинском городском поселении следующие предприятия в зонах действия источников теплоснабжения:

- В зоне действия Котельной №1 – Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1»

- В зоне действия Котельной №4 – Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1»

- В зоне действия Котельной №5 – Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1»

- В зоне действия Котельной №68 – Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по Западному военному округу.

# ГЛАВА 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

На территории пгт. Пряжа  есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей.

Для повышения надежности теплоснабжения рекомендуется провести реконструкцию котельной №5, с увеличением располагаемой тепловой мощности котельной.

Перечень мероприятий по развитию системы теплоснабжения на территории городского поселения приведен в таблице 63.

Таблица 63 – Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Срок реализации | Ориентировочный объем инвестиций, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция котельной №5 с увеличением тепловой мощности | 2021-2022 г. | 0,800 |
| Реконструкция котельной №1 - замена котла КВр-0,35 -2 шт. | 2022 г. | 1,600 |
| Реконструкция котельной №1: устройство скатной кровли, ремонт наружных стен (обшивка профнастилом) | 2022 г. | 2,000 |
| Реконструкция котельной №1 - замена котла КВр-0,35-1 шт. | 2023 г. | 0,800 |
| Реконструкция котельной №68 п. Площадка (военный городок) с заменой изношенного оборудования | 2020-2030 г. | 1,5 |
| Реконструкция существующих сетей теплоснабжения | 2019-2030 г. | 10,000 |

Инвестиции в строительство, реконструкцию тепловой сети необходимо уточнять по факту принятия решения.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

# Приложение 1 – Схема теплоснабжения пгт. Пряжа (Котельная №1)

# Приложение 2 – Схема теплоснабжения пгт. Пряжа (Котельные №3 и №4)

# Приложение 3 – Схема теплоснабжения пгт. Пряжа (Котельная №5)

# Приложение 3 – Схема теплоснабжения п. Площадка (военный городок)